附件1：货物采购数量、参数配置要求

货物采购数量

| - 序号 | - 材料规格名称 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 水平旋翼干式智能表（有线） LXSY-15F - （300只用于宜龙宜龙璟悦，1200只用于仓库备货） | - 只 | - 1500 |
| - 2 | - 水平旋翼干式智能表（有线） LXSY-20F - （1700只用于龙腾高桥城，300只用于仓库备货） | - 只 | - 2000 |

参数配置要求

| 尺寸(mm) | DN15 L长165. DN20 L长195 | 结构尺寸应符合GB 778.1—2007中4.2.2的规定。 |
| --- | --- | --- |
| 基表部分材质 | 铜 | 水表的制造材料的强度和耐用度应满足水表的特定使用要求，不受正常温度范围内水温变化的影响。水表内所有涉水部分的材料，包括密封、防腐、隔离以及磁电等材料，应采用无毒、无污染、无生物活性的材料制造。整体水表的制造材料应能抗内、外部腐蚀，或进行适当的表面防护处理。 |
| 计量方式 | 干式/水平旋翼 | - 最大允许工作压力不应小于1.0 MPa，承受试验静水压后不应渗漏或损坏 。 - 在额定工作条件下的最大压力损失应不超过0.063 MPa，其中包括作为水表部件的过滤器或滤网。 |
| 计量参数 | Q3/Q1=100 | 流量测量范围由Q3/Q1的比值确定，并符合GB/T 778.3—2007中5.1.2的要求。 |
| 接线方式 | M-BUS总线并联 | 接口的连接方式为无极性。 |
| 通讯协议 | CJ/T-188 | 需要厂家供货前先提供部分表具与我司软件系统做对接测试。 |
| 电气参数 | 工作电压24-36V 工作电流11-20mA | 1.需要厂家供货前先提供部分表具与我司集抄设备做对接测试。 2.产品的绝缘电阻、冲击电压、交流电压应分别符合GB 4793.1的规定。 |
| 功能 | 具备阀控功能 | 在质保期内不得出现无法启、闭或半启、半闭阀门故障情况出现。 |
| 功能描述 |  | - m-bus接口; - 通讯协议方式为CJ/T-188; - 3.连接方式为无极性; 4.具备阀控功能。 |
| 质保 | 6年 |  |
| 其他 |  | - 必须符合并满足我司远传智能表抄表系统平台要求。 |