附件1：货物采购数量、参数要求

货物采购清单

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN15黄铜手轮闸阀（全铜材质） | 只 | 6000 |
|  | DN20黄铜手轮闸阀（全铜材质） | 只 | 2000 |
|  | DN25黄铜手轮闸阀（全铜材质） | 只 | 500 |
|  | DN15内螺纹一体式单向止回黄铜闸阀 （全铜材质） | 只 | 2000 |

- 备注：分三次按我方需求数量配送。

- 技术参数及要求：

- 阀体、阀盖、闸板及阀杆材质全部为Hpb59-1 ，口密封圈材质为PTFE，O型密封圈材质为NBR，密封填料材质为PTFE，手轮材质为：HT200，防松螺母材质为304+尼龙，阀门内孔口径为足径（通径）。

- 公称压力（bar）：PN16。最高适用压力（Mpa）：1.6。密封试验压力（Mpa）：0.6气压或1.76水压。壳体试验压力（Mpa）：2.4。适用温度（°C）：-20°C—120°C。适用介质：水、油。阀体泄露（内露）：GB/T13927-2008的D级标准。

- 设计标准：GB/T 8464-2008《铁制和铜制螺纹连接阀门》

- 密封测试标准：GB/T 13927-2008《工业阀门压力测试》

- 螺纹执行标准：GB/T 7307-2001《55°非密封管螺纹》

- 铜材料执行标准：GB/T 5231-2012《加工铜及铜合金牌号和化学成分》