附件1：采购需求

采购需求

### （一）施工内容

施工工程范围内二次供水设备供货、安装、调试等。

（二）主要施工依据文件和资料

本工程项目的材料、设备、施工须达到现行中国人民共和国及地方或行业的工程建设标准、规范的要求。

1、设备符合《管网叠压供水设备 CJ/T265》、《无负压给水设备CJ/254》、《稳压补偿式无负压供水设备 CJ/T303》、《钢制压力容器GB150》、《旋转电机定额和性能 GB755》、《水泵流量的测定方法GB/T3214》、《电气控制设备 GB/T3797》、《外壳防护等级 GB4208》、《离心泵技术条件（III 类）GB/T5657》、《流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T12771》。

2、具有成套设备水质检测报告书（具备 CMA\CAL 第三方机构出具）、成套设备质量检测报告书具备 CMA\CAL 第三方机构出具）、所采用相关附件（管材、阀门等）质量检测报告书、水质检测报告书，（具备 CMA\CAL 第三方机构出具）。电气控制柜应有合格的资质证明， 产品应有使用说明书，电器控制原理图和接线图。

（三）主要设备材料要求

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泵机组 | 1、品牌：格兰富.赛莱默.威乐等进口知名品牌 2、选型：根据提供的图纸自行计算设计，结合现场勘查，保 证供水高峰期供水最高点供水压力不低于 0.2Mpa - 机组在工频运行时应在高效区内运行，在最高或最低扬程工 - 作时，机组能安全稳定运行。 - 优先选用低转速节能水泵。 |
| 2 | 管道及阀门材质 | 1、采用食品级 SUS304 不锈钢材质、软连橡胶具有生活饮用水卫生许可证明。 2、阀门类型要合理选择，关闭严密，操作灵活。 3、优先选用国内外知名品牌产品。 |
| 3 | 隔膜气压罐 | - 选用进口产品，采用食品级橡胶隔膜式，罐身设置压力表， 容 - 积可根据最大用水量时合理选配。 |
| 4 | 电缆桥架等附件 | 选用不锈钢材质 |
| 5 | 流量仪 | 国产知名品牌，并具备数据远程功能 |
| 6 | 泵房管道安装 | 1、进水口安装 Y 型过滤器，食品级不锈钢材质。 2、管道安装简洁、美观，易于维修，按图施工。 |
| 7 | 自动化控制系统 | 1、变频器品牌：按照我公司配置要求 2、PLC、触摸屏品牌：按照我公司配置要求 3、预留远程控制及数据接口，保证后期能与我公司智慧化水务平台连接和移动设备连接。 4、配电柜内置自动除湿模块 |
| 8 | 仪器仪表 | 按照我公司配置要求 |
| 9 | 技术资料 | 1、提供控制系统功能说明文档、控制原理图、电气接线图 2、提供主要设备、仪表、线缆、附件的品牌、规格型号、技术参数明细列表 3、提供控制系统 PLC 源程序，为今后与我公司数据平台对接作准备。 |
| 备注: 注意文件中红色部分，如有疑问，及时与投标方联系。 |  |  |

（四）主配置列表

| 序号 | 名称 | 品牌（不低于 | ） 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y 型过滤器 | 国产知名品牌 |  |
| 2 | 自动排气阀 | 国产知名品牌 | 每套设备进水管安装 |
| 3 | 进、出水阀 门 | 国产知名品牌 | 进水端手电两用阀门（泵房进水后自动关闭 进水阀门功能）、出水端手动阀门 |
| 4 | 稳流罐、真 空抑制器 | 国产知名品牌 |  |
| 5 | 水泵机组 | 进口知名品牌 | 水泵型号、数量根据需求自行选定 |
| 6 | 隔膜气压罐 | 选用自主产品 | 参照图纸说明 |
| 7 | 压力传感器 | 丹弗斯等进口品牌 | 进、出水均需安装 |
| 8 | PLC | 西门子 smart 施耐德 | 应选S7-200及以上系列产品具备远程监控终端和接口 |
| 9 | 变频器 | ABB | 一泵一变频 |
| 10 | 接触器、继 电器等 | 施耐德等 |  |
| 11 | 电量表 | 国产知名品牌 | 精度高，数据远传至 plc |
| 12 | 泵房内管道 及安装（不锈钢） |  | 安装时需规范、易维修、按图施工 |
| 备注：所有设备的配置以我公司前期的配置为准，并严格按照图纸施工。未注明品牌要求的，需配置知名品牌；控制线缆线槽要求由泵房顶部安装、合理、整洁、美观；设备排水口要求安装至排水槽。 |  |  |  |