附件1 货物采购数量、参数要求

一、采购清单

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN100 电磁流量计（分体式） 安装方式：管段式 | 只 | 2 |
|  | DN150 电磁流量计（分体式） 安装方式：管段式 | 只 | 1 |
|  | DN200 电磁流量计（分体式） 安装方式：管段式 | 只 | 3 |
|  | DN200 电磁流量计（分体式） 安装方式：插入式焊接安装 | 只 | 1 |
|  | DN200 电磁水表（一体式） 安装方式：管段式 | 只 | 2 |
|  | DN250 电磁流量计（分体式） 安装方式：插入式焊接安装 | 只 | 1 |
|  | DN250 电磁水表（一体式） 安装方式：管段式 | 只 | 1 |
|  | DN300 电磁流量计（分体式） 安装方式：插入式焊接安装 | 只 | 1 |
|  | DN400 电磁流量计（一体式） 安装方式：插入式抱箍安装 | 只 | 1 |
|  | DN400 电磁流量计（分体式） 安装方式：插入式焊接安装 | 只 | 2 |
|  | DN400 超声波流量计（分体式） 安装方式：外夹式安装 | 只 | 3 |

二、技术标准及产品技术要求

电池供电电磁流量计技术参数

一、基本参数

1、类型：流量、计量远传、压力远传

2、测量参数：瞬时流量、累计流量、正负流量和净流量、压力值

3、额定压力：1.0MPa

4、测量精度：0.5级

5、流向测量：单、双向测量

6、安装方式：管段式（法兰对接）

二、仪表技术参数

1、精确度：0.5级 （GB/18659,JJG198）电磁流量计标准

2、压力范围：1.0MPa

3、防护等级：IP68，温度：介质温度0°C-+65°C，材质：（DN40—DN300）不锈钢、（DN400—DN800）碳钢。

4、整机免费质保期最低3年。电池质保期最低5年，含6年GPRS远传通讯费；

5、电磁流量计内置数据存贮蕊片，记录仪表工作全过程，数据保存1年以上，可随时与终端连接读取数据。

6、传感器、转换器全通全不锈钢一体化设计。

7、内置接地电极（4个电极，不锈钢）、双层屏蔽（可防磁干扰）。

8、传感器全通性结构设计。

9、供电方式：3.6V/DC内置锂电池。计量电池每15分钟采集一次数据，GPRS无线通讯电池按每6-8小时内发送一次数据的频率计算可持续工作至少5年。

10、最小导电率：≥20us/cm

11、正/反向流量测量：正流量时流向与流向标的方向一致，负流量时流向与流向标的方向相反

12、显示方式：现场多种显示方式，9种组合，显示瞬时流量，正、负累计流量，净流量等

13、显示和控制：数据可通过三个键输入，十位显示累计流量（精确到小数点三位），五位显示瞬时流量（精确到小数点二位），可自动调整精度，可显示仪表诊断及报警状态

14、报警功能：报警状态显示、传感器故障、转换器故障、电池欠压、空管、测量状态报警、输出报警。

15、远传方式：要求使用GSM/GPRS进行数据远传，要求RS485及GSM/GPRS使用的通迅协议格式必须兼容科星管理系统已使用的通讯格式，能够直接接入系统。要求厂家配套赠送手机版的APP远传监控系统和PC版的远传监控系统。

电磁水表技术参数要求

一、技术要求：

1、技术标准：

（1）GB/T778-2018《饮用冷水水表和热水水表》

（2）CJ/T224-2012《电子远传水表》

（3）GB 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》

（4）JJG162-2019《饮用冷水水表检定规程》

（5）CJ266-2008《饮用水冷水水表安全规则》

二、技术质量要求

1.类型： GPRS流量远传电磁水表、GPRS流量远传电磁流量计;

电磁水表管径范围： DN50~DN300（管段式电池供电）;

电磁流量计管径范围：DN400~DN500（管段式电池供电）;

- 2.电磁水表准确度等级：等于或优于2级；；

3.电磁流量计准确度等级：0.5 级;

4.为减少水量计量损失，对电磁水表始动流速要求：提供DN100、DN150、DN200、DN250、DN300、DN400口径省级及以上第三方检测机构出具的始动流速＜1mm/s；

5.可免直管段安装（U0/D0）；

6.电磁水表材质：304不锈钢；

7.额定工作压力：1.0MPa；

8、电磁流量计材质：碳钢

9、IP68防水；

10、电极: 4个316L不锈钢电极。

11、电磁环境E2等级；

12、供电方式：3.6V/DC内置锂电池。计量电池每15分钟采集一次数据，GPRS无线通讯电池按每6-8小时内发送一次数据的频率计算可持续工作至少5年。电池质保期为5年，含6年GPRS远传通讯费；

13.报警类型：水量突变报警，电池低电压报警，持续空管报警，间断空管报警，励磁线圈报警，压力突变报警等；

14.显示内容：多种显示方式，可以同时显示瞬时流量、时间、正负累计流量，正流量时流向与流向标的方向一致，负流量时流向与流向标的方向相反，可显示仪表诊断及报警状态。

15.采用抗干扰表芯，内置接地装置，安装水表无需前后直管段要求，且能确保测量精度。

16.传感器、转换器必须是双筒设计，计量、通讯部分需要独立的电池组（3.6V）进行供电。

17.保证产品全新、未经使用过的，完全符合规定的质量、规定和性能要求。

18.质量保证期内发生非人为零部件损坏，供货方负责免费更换。产品到达指定安装地点，技术人员现场做好开箱清点、交接、验收、安装调试并处理存在的问题，如产品使用中出现问题，供货方必须电话1小时内予以答复，24小时内派技术人员到现场进行处理解决完毕。

上述几乎技术参数一一相应；

插入式电磁流量计技术要求

1.工作原理：采用法拉第电磁感应原理；

2.应达到下列标准和规范最新版本的要求：

⑴行业标准JB/T 9248-1999《电磁流量计》；

⑵国家标准GB/T18659-2002《管道封闭中导电液体流量的测量-电磁流量计的性能评定方法》；

⑶国家标准GB/T18660-2002《管道封闭中导电液体流量的测量-电磁流量计的使用方法》；

⑷检定规程JJG1033-2007《电磁流量计》；

3.技术要求（DN200-DN500）

⑴形式：传感器与转换器为分体型；

⑵工作压力：1.0Mpa；压力测量：传感器自带压力测量，不允许单独施工安装

⑶电极材料：316L电极；传感器外壳材料：全304不锈钢（包含测量头，插入杆，接线盒）

⑷内衬材质：满足饮用水安全认证。

⑸测量误差：电磁流量计满足或优于2.5%

⑹稳定性：0.2%（12月）。

⑺重复性：≤±0.25%

⑻现场显示：数字式7～8位LCD；现场显示屏里面有瞬时流量和累计流量、水流方向。

⑼功能要求: 具有独立的调零点稳定或“自动稳零”功能，空管置零功能，需有小流量切除、正反向计量现场操作功能、断电自动储存系统数据、带溢出自动复位功能。

（10）保护等级：传感器：IP68；转换器：IP67。

⑾安装要求：要求不停水，带压安装，无电源安装，制造商负责安装和调试，业主方负责开挖、砌井和配合。现场安装仪表要求安装在电气箱内，做好现场接地。

⑿专用电缆：电源电缆及信号电缆10m；

⒀转换器信号线通讯方式: 4G，4G通讯模块需要和转换器一体化设计和安装，不允许单独安装。通讯费用包6年。

⒁电源：锂电池供电、要求低功耗产品，转换器功率≤1W，电流≤50mA.

⒂其它：开口DN50口径，一天上传4次数据，免费无缝对接到业主指定系统，流量计质保两年，电池质保六年。

（16）安装结束使用后，质保期内发现仪表误差大，要求第三方检测时，费用由供货负责支付。