附件1：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN 100mm×1.0 MPa球墨铸铁手动楔式不锈钢暗杠软密封闸阀（同径） | 只 | 100 |
|  | DN 150mm×1.0 MPa球墨铸铁手动楔式不锈钢暗杠软密封闸阀（同径） | 只 | 60 |
|  | DN 200mm×1.0 MPa球墨铸铁手动楔式不锈钢暗杠软密封闸阀（同径） | 只 | 60 |
|  | DN 300mm×1.0 MPa球墨铸铁手动楔式不锈钢暗杠软密封闸阀（同径） | 只 | 10 |

备注：按我方要求分批发货，技术参数及要求：

- 阀体阀盖及手轮盘材质为球墨铸铁，阀杆密封圈材质为NBR或EPDM橡胶，阀板材质为球墨铸铁覆NBR或EPDM，阀杆材质为不锈钢，丝杆旋合螺母材质为铜合金 。密封公称压力1.1Mpa,壳体公称压力1.5Mpa，适用温度为-10°C—80°C。

- 阀门设计制造按GB/24924-2010的标准

- 阀门结构长度按GB/T12221-2005的规定

- 检验与试验应符合GB/T13927-2008的规定

法兰尺寸按GB/T17241.6-2008的规定。

阀门推荐品牌：AVK、上海冠龙、铜鼎、迈克、远大尧字