## 附件一：采购需求

## 1.采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插入式柔性截流装置 | DN400（胶囊内径DN300） | 高强度复合橡胶 | 1 | 套 | 插入DN400PE管中 |  |
| 2 | 液压闸门 | B×H=1200*700 | 304不锈钢 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 防水摄像装置（含支架） | 全景、红外 |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 雷达液位计（含支架） | IP68，8米 |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 静压液位计（含支架） |  |  | 1 | 套 | 置于下游污水井 |  |
| 6 | 雨量计（含支架） | 翻斗式 |  | 1 | 套 | 翻斗式 |  |
| 7 | 电气控制柜 | 220V，230L/min |  | 1 | 套 | 市电控制 |  |
| 8 | 液压控制系统（加防护罩） | 380V,4kw | 304 | 1 | 套 | 市电控制 |  |
| 9 | SCADA控制系统 | 远程控制软件 |  | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 电缆线 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 液压油管 |  |  | 1 | 套 |  |  |

### 2.技术要求

### 2.1插入式柔性截流装置

#### 2.1.1工作条件

适用于环境温度-30℃~50 ℃，介质温度0℃~40 ℃的原水、雨水或污水环境中，是智能分流井成套设备主要装置之一，配套提供与插入式柔性截流装置配合的气路系统、液位监测系统、雨量监测系统、视频监控系统、太阳能一体化动力及智能控制系统及安装附件等。

插入式柔性截流装置系统通过气动控制，实现清污分流。该设施可以将小区污水截流至市政污水管网进入污水处理厂或进入调蓄池储存，小区较干净的雨水排放到市政雨水管道或就近的自然水体。

#### 2.1.2性能参数

| 名称 | 介质 | 安装位置 | 规格 | 材料 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 插入式柔性截流装置 | 雨、污水 | 井内 | DN300（胶囊内径DN200） | 高强度复合橡胶 | 1套 | 插入DN300HDPE管中 |

#### 2.1.3技术要求

（1）插入式柔性截流装置具有防缠绕防堵塞能力强，雨水管道中的缠绕物、漂浮物等杂物均不会堵塞设备；

（2）设备开启后，过流通道与管道的流道保持一致，水头损失小；

（3）插入式柔性截流装置采用整体柔性密封;

（4）安装不占用高度空间，对于埋深较浅的地方不会露出地面；

（5）控制柜户外型防护等级≥IP54；

（6）插入式柔性截流装置启闭使用空压机提供的压缩气体，充气时间在30-180s以内；

（7）正常使用压缩空气的压力根据不同管径控制在0.05-0.1MPa以内；

（8）空压机及其控制系统带气压显示报警系统与超压溢流安全阀；

（9）柔性装置本体高强度复合橡胶满足：

1）硬度（邵氏A型）45±5；

2）拉伸强度≥10MPa；

3）拉断伸长率≥400%。

（10）焊接件焊缝整齐美观，不得有裂纹、焊瘤、飞溅、电弧擦伤、表面夹渣等质量缺陷；橡胶密封件光滑平直，不得有裂口、海绵状空腔或分层等质量缺陷；

（11）最大设计水头5m时，关闭状态保证无可见泄露。

#### 2.1.4主要零部件材料

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截流胶囊 | 复合橡胶或优于 |  |
| 2 | 压板 | 不锈钢304或优于 |  |

#### 2.1.5检查和验收

在完成现场安装后，气路系统将与相的设备一起进行试运行。

1）系统耐压试验：在设计计算最高压力的150%的压力下进行耐压试验，试验时间不少于10min，各连续接头不得有外泄漏、永久变形和破坏的现象。

2）功能检查：当设备在无水的情况下完成了设备的安装后，将作启闭重复动作试验。

3）无水运行试验；在所有的设备安装好后且插入式柔性截流装置尚未挡水之前，将对整个操作系统接口部分进行试验。

4）带水运行试验：在插入式柔性截流装置挡水之后，将对全套系统的运行进行最终试验。

### 2.2液压闸门

#### 2.2.1工作条件

（1）可控制和调节进入污水处理厂的流量，对污水水量进行合理的分配。

（2）在线实时监控：闸门可以接入远程网络，

（3）驱动液压缸可以满足在水下工作。

（4）适用于雨水和污水。

#### 2.2.2性能参数

| 设备名称 | 数量 | 规格 | 安装 位置 | 材质 | 介质 | 密封方式 | 驱动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液动闸门 | 1台 | B×H=1200*700 | 井内 | 不锈钢304 | 雨、污水 | 橡胶密封 | 液压驱动,可双向承压 |

每台为成套装置，每套装置包括闸门本体、密封件、液压缸及油管、液压站、液位计控制系统和安装附件等。

#### 2.2.3技术性能说明

闸门完全开启时上、下闸口与管道口齐平，不影响最大程度截污。

闸门驱动液压缸内置传感器防护等级为IP68。

闸门的闸板、闸框、液压缸等部件用活塞杆都采用304不锈钢制成，提高抗腐蚀性能；

闸门采用橡胶软密封，正向承压为最高为5米水头，正向泄漏量小于1L/min.m，反向承压为最高为2米水头时泄漏量小于1.25L/min.m密封长度。

闸门能实现无人值守远程操作自动运行。

所供密封件耐磨性能好，使用寿命长，正向止水，无泄漏。

#### 2.2.4材质要求

| 闸板 | 304不锈钢 |
| --- | --- |
| 闸框 | 304不锈钢 |
| 螺栓、螺母、垫圈、化学锚栓 | 304不锈钢 |
| 密封件 | 三元乙丙 |
| 液压缸活塞杆 | 不锈钢 |

2.2.5安装方式：

附壁式安装，化学锚栓固定。

#### 2.2.6设备检验和验收

设备出厂时，每台设备经检查试验合格，并附有产品合格证和使用维护说明书，一般都要进行良好的包装，运到安装现场后，再将包装箱打开予以检查。设备开箱检查，建设单位和设计单位派代表参加。设备开箱按下列项目进行检查并做好记录。

（1）箱号、箱数以及包装情况。

（2）设备的名称、型号和规格。

（3）装箱清单、设备的技术文件、资料及专用工具。

（4）设备有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀等。

在全部设备安装完毕，进行现场测试，测试内容及测试结果满足标书的各项技术说明，并得到买方工程师的认可。测试记录交于买方工程师。如测试结果不符合要求，我公司负责更换。现场测量工具由我公司自备。

#### 2.2.7备品备件及专用工具清单

备品备件

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 橡胶密封条（材质：三元乙丙橡胶） |
| 2 | 油管接头（材质：不锈钢） |

### 2.3静压式液位计

量程：0～10m

输出信号：4-20mA；RS485

供电电源：12/24V DC

精度等级： 0.1%FS；0.5%FS

环境温度 -10℃～80℃

存储温度 -40℃～85℃

过载能力：150%FS

稳定性能：±0.05%FS/年; ±0.1%FS/年

零点温度系数：±0.01%FS/℃

满度温度系数：±0.02%FS/℃

防护等级≥IP68

### 2.4液压控制系统

（1）液压控制系统包括液压驱动装置、位置反馈器/位移传感器、液压系统、电气控制柜以及配套的各种阀门、管路、仪表、电缆及确保设备安全正常运行的附件等。

（2）驱动装置的驱动力在各工况下足以使其控制的闸门上升或下降，并有20%～30%的安全裕量。

（3）液压驱动装置包括液压缸、传动机构等。液压缸在最低工作油压下仍有足够的作用力推动堰门，液压缸有足够的行程，保证堰门全开至全关位置。液压缸采用可靠措施保证其不漏油，保压时间不低于200h。液压缸设有防尘装置。液压缸进行耐压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，保持60min，不得有渗漏等异常现象。液压缸柱塞及相部件等采用不锈钢材料以防锈蚀。

（4）位置反馈器包括但不少于以下部件：用于堰门全开及全关的限位开关；位置指示装置。

（5）投标人为每台堰门配套足够容量的液压供油系统成套设备。液压供油系统包括：回油箱、油泵、阀组、内部管路、滤网、各种传感器以及配套的附件等。液压管路包括完整的填充柱、液压油以及其他的必要紧固件和配件。

（6）回油箱为钢板焊接箱形结构，回油箱容积不小于工作运行油的容积。

（7）液压泵：额定压力为10MPa，最大压力为16MPa，排量为2.1ml/r，流量为3 L/min，油液介质为L-HM46。采用立式电机泵组结构形式。每台油泵均配备止回阀、截止阀和安全阀等。油泵的控制系统由投标人提供。电机符合JB2195、IEC60034标准。采用F级绝缘，按B级绝缘考核温升。0.4kW以上的电机有单独的启动回路，并具有短路保护、过载保护、过流保护、缺相保护。电机具有高启动力矩低惯性的特性。

（8）连接压油系统和闸门操作液压缸的管道管径大小按液压缸活塞以最大速度运行时，管中最大油速不超过5m/s来设计。除软管外，液压系统所有的油管路及管件采用无缝不锈钢管。所有油管采用法兰或卡套式管件连接。投标人负责提供所有管道及管道连接件。

（9）动力电源：三相AC380V，50HZ；控制电源：DC24V。

### 2.5电气控制柜

#### 2.5.1配电部分

（1）电控柜内部接线以端子为界，端子排设在箱内。外形尺寸保证箱内有可靠的电气距离和安全的维护空间，又便于接线。

（2）由于电控柜所处环境恶劣，具有卓越的防潮、防锈、防腐蚀能力。电控柜中所用的所有绝缘是自熄性材料。

（3）主要技术参数：三相四线制TN-S系统；额定工作电压：0.4KV；额定工作频率：50Hz；主母线最大工作电流：根据受控设备容量定。

（4）电控柜外壳采用304不锈钢，柜门开合时不致引起柜体变形。柜体防护等级不低于IP54，具有室外防雨功能。

（5）电控柜设有所控制的每台设备单机的起动及停机按钮、设备组联动运行控制按钮，各设备单机的运行、停机、事故信号灯；设有就地/零位/远程三档控制选择开关(带钥匙锁)和整个设备组的总急停按钮。

（6）现场电控柜需考虑防止受潮湿、腐蚀和高温天气的影响，具有卓越的耐候耐久性、保色保光性、防腐蚀性。

（7）电控柜内设有电缆通道及接线端子排，所有控制及保护回路分开，装设试验的浪涌保护器。

（8）电控柜要装设防止凝露或温度过高的装置，安装温湿度传感器、加热器、排风扇等。电控柜具有良好的通风装置。

（9）柜内断路器、接触器、热继电器等电气元件选用国内知名品牌的产品。

（10）所有柜内所有的接线端子采用国内知名品牌产品，数量满足终期要求，并加20%的备用端子，每一端子有清楚的编号。

（11）柜门上标字框采用有机玻璃制作，字体采用中文印刷体。标字框表明元件所对的设备名称及功能。

#### 2.5.2控制部分

（1）智能分流井系统采用PLC控制，所有设备的运行状态、系统各检测仪表数据均进入PLC，I/O点留有20%的余量。系统正常工作时为全自动运行，其控制系统采用可编程序控制器（PLC）控制，分为手动/自动两种控制方式。

（2）PLC选择西门子、GE、施耐德等国际知名品牌的中高端工业级产品，采用模块化结构，包括独立的CPU模块、电源模块、通讯模块，I/O模块等部件，并能分别单独更换。

（3）PLC电控柜面板配置不小于7寸液晶触摸屏，工作人员可以监视、调整、控制智能分流井系统内各项设备，以及分流井内水位参数。液晶触摸屏品牌与PLC保持一致。

（4）控制系统独立完成整个设备组的供电、控制、保护、运行指示和报警等功能，并设置必要的机电保护和设备间的联动与电气联锁，保证设备组正常可靠运行。

（5）数据通讯采用远程通讯模块进行通讯，支持GPRS、4G等无线通讯方式。通过无线网络至少向上位系统提供如下基本信号：就地手动/自动操作方式；就地/远程控制方式即允许远程自动控制或远程自控准备好信号；设备运行状态信号；急停信号；各主要设备运行/停止状态；各主要设备故障或报警状态；设备参数设定值；控制器（PLC）的运行、停止、故障、自检等状态及数据。通过无线网络接受上位系统提供的远程控制信号：运行/停止命令，设备参数设定。

### 2.6. SCADA控制

#### 2.6.1供货范围

为了保证分流井系统安全稳定运行，降低运营成本，降低生产管理过程中的各种潜在风险，将建立一套为该工程配套的 SCADA 系统。

卖方所提供的系统是专业制造厂技术成熟的最终产品，卖方对所提供系统运行的安全和可靠性以及系统的质量和性能负全部责任。

#### 2.6.2主要功能要求

（1）现场具备信号自动采集和控制；

（2）视频图像，智能视频；

（3）水位自动检测；

（4）雨量自动检测；

（5）具备数据存储功能，且存储查询一年以上的历史数据；

（6）报表可查询实时历史数据；

（7）可实时生成查询水质水量的历史趋势；

（8）可对数据进行相关趋势分析。

为了保证智能分流井系统安全稳定运行，降低运营成本，降低生产管理过程中的各种潜在风险，建立一套为该工程配套的 SCADA 系统。

#### 2.6.3功能特点

通过无线物联网结合有线网络，实现 “现地手动操作优先，分散自律自动运行，统一调度远程监控，运营数据记录保存”。

“现地手动操作优先”是指可对现地电控柜进行初始参数设置，“分散自律自动运行” 是指在无需外界干预（即使网络断线等情况下），系统可对相关设备各单元进行自动控制， 实现设备的全自动化控制自动运行；“统一调度远程监控”是指不受地域距离影响，可进行异地远程监控， “运营数据记录保存”是指对各点的水位、水质、设备动作运行数据自动记录保存，可通过触摸屏、手机、监控电脑终端等实时监控设备运行状态和数据。

自控系统实现对智能分流井运行过程的全自动化控制（并可手动人工干预）和远程监控。通过现场电控柜触摸屏可对智能分流井程序的参数进行设定，并现场操控设备， 监控设备运行情况，并可远程与异地监控中心相连，接受区域内统一调度指令。

在线仪表系统达到提高设备利用率、保证质量、节省人力及运行费用、便于系统自动化管理的目的。

水位监控、行程指示、操作记录均实时监控显示并保存。