## 附件一：采购需求

| 主要设备材料表 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号及规格 | 材料 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 插入式截流装置 |  | DN300(胶囊内径DN200) | 高强度复合橡胶 | 2 | 套 | 插入DN300HDPE管中,适用于智能截流井(一)、(三) |
|  | 插入式截流装置 |  | DN400(胶囊内径DN300) | 高强度复合橡胶 | 1 | 套 | 插入DN400HDPE管中,适用于智能截流井(二) |
| 2 | 防水摄像装置(含支架) |  | 全景、红外 |  | 3 | 套 |  |
| 3 | 雷达液位计(含支架) |  | IP68 |  | 3 | 套 |  |
| 4 | 投入式液位计(含支架) |  |  |  | 3 | 套 | 置于下游污水井 |
| 5 | 雨量计(含支架) |  | 精度0.1mm |  | 3 | 套 |  |
| 6 | 太阳能一体化及智能控制系统 |  | DC24V,300W,95L/min |  | 3 | 套 | 太阳能、市电双系统,市电优先 |
| 7 | 水位标尺 |  | H=1.5m | 304 | 1 | 套 | 适用于智能截流井(一) |
|  | 水位标尺 |  | H=2.5m | 304 | 1 | 套 | 适用于智能截流井(二) |
|  | 水位标尺 |  | H=3.5m | 304 | 1 | 套 | 适用于智能截流井(三) |
| 8 | 爬梯 |  | H=1.5m | 304 | 1 | 套 | 适用于智能截流井(一) |
|  | 爬梯 |  | H=2.5m | 304 | 1 | 套 | 适用于智能截流井(二) |
|  | 爬梯 |  | H=3.5m | 304 | 1 | 套 | 适用于智能截流井(三) |

## 说明：

- 截流井工艺设计:

晴天时,进水管污水通过智能分流井截至截污干管,降雨时,污水和部分初期雨水截流至污水干管,送至污水处理厂处理;降雨持续进行,当降雨量达到设定值D,截流管的插入式柔性截流装置关闭,后期雨水排入自然水体。

- 雨量控制(液位计数值以进水管的井底标高作为相对0标高)

- 实时采集的信号:井内的液位D1、截污管下游污水井的液位D2、雨量计的雨量信息。

- 初始参数设置:警戒水位值D3、设定初雨量D、截污管最大流量Qmax、液位误差值。

- 晴天时,截污管内的插入式柔性截流装置处于泄气完全开启状态;

- 降雨时:

- 当分流井内的液位 H1<警戒液位D3时

- 当降雨量<设定降雨量D时,截污管端的插入式柔性截流装置保持泄气完全开启状态;

- 当降雨量≥设定降雨量D时,截污管端的插入式柔性截流装置完全关闭;

- 当分流井内的液位D1≥警戒液位D3时

- 不管降雨量是否达到设定的降雨量值,截污管内的插入式柔性截流装置充气关闭。

- 管道及构筑物施工前应对现状管线高程进行复测,待复测无误后方可进行施工。

- 设备安装要求:

- 液位计安装位置不得低于井顶以下300mm,为了方便检修液位计设置在爬梯旁。

- 在不影响录像的情况下,防水摄像装置安装位置不得低于井顶以下300mm,为了方便检修摄像头设置在爬梯旁。

- 爬梯安装时,爬梯底部距离井底200~500mm。

- 雨量计应放置在无遮挡位置,以免影响降雨测量。

- 设备安装详图由设备供货商提供,施工前应对图中管道高程、孔洞高程以及设备尺寸等核对无误后方可施工。

- 图中控制柜位置仅为示意,根据现场情况进行调整,并对应调整穿线孔位置,控制柜注意防淹。

- 凸出地面的井体根据周边情况进行彩色铺装或漆刷。

- 施工排水:如管道位于地下水位以下时,施工过程中应采取妥善措施,做好施工降水。施工时可根据不同土质和地下水情况,制定合理的排水方案,将地下水降至槽底0.5m以下时方可进行分流井钢筋混凝土、管道铺设工作。

6、图中所列主要材料、设备及控制系统供设备采购时参考;如最终采购设备与表中不一致,应满足相关设计功能。