附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN65mm×1.0 MPa球墨铸铁手动楔式不锈钢暗杠软密封闸阀（同径） | 只 | 20 |
|  | DN80mm×1.0 MPa球墨铸铁手动楔式不锈钢暗杠软密封闸阀（同径） | 只 | 20 |
|  | DN100mm×1.0 MPa球墨铸铁手动楔式不锈钢暗杠软密封闸阀（同径） | 只 | 30 |
|  | DN150mm×1.0 MPa球墨铸铁手动楔式不锈钢暗杠软密封闸阀（同径） | 只 | 20 |
|  | DN200mm×1.0 MPa球墨铸铁手动楔式不锈钢暗杠软密封闸阀（同径） | 只 | 20 |
|  | DN300mm×1.0 MPa球墨铸铁手动楔式不锈钢暗杠软密封闸阀（同径） | 只 | 10 |
|  | DN100mm×1.0 MPa球墨铸铁机械加密式不锈钢暗杠软密封闸阀 （同径）SZ45X-10（机械加密式1.0Mpa） | 只 | 20 |
|  | DN 150mm×1.0 MPa球墨铸铁机械加密式不锈钢暗杠软密封闸阀 （同径）SZ45X-10（机械加密式1.0Mpa） | 只 | 20 |
|  | DN 200mm×1.0 MPa球墨铸铁机械加密式不锈钢暗杠软密封闸阀 （同径）SZ45X-10（机械加密式1.0Mpa） | 只 | 15 |
|  | DN80*1.0Mpa球墨铸铁橡胶瓣止回阀（卧式） | 只 | 3 |
|  | DN100*1.0Mpa球墨铸铁橡胶瓣止回阀（卧式） | 只 | 3 |
|  | DN150*1.0Mpa球墨铸铁橡胶瓣止回阀（卧式） | 只 | 3 |
|  | DN200*1.0Mpa球墨铸铁橡胶瓣止回阀（卧式） | 只 | 3 |
|  | DN40丝扣式球墨铸铁软密封闸阀 | 只 | 100 |
|  | DN50丝扣式球墨铸铁软密封闸阀 | 只 | 100 |
|  | DN40丝扣机械机械加锁式球墨铸铁软密封闸阀 | 只 | 100 |
|  | DN50丝扣机械机械加锁式球墨铸铁软密封闸阀 | 只 | 100 |
|  | DN50丝扣式球墨铸铁自动排气阀 | 只 | 30 |

备注：最终按实际发生量结算，合同以（时间或合同总价）先到终止合同，分批发货，以我方通知为准。（合同供货期为自合同签订日起1年，采购人根据仓库备货等实际情况调整材料数量，合同的最终结算金额按实际供货量乘以中标单价进行结算，且结算金额不超过合同总价）。

推荐品牌：AVK、VAG、弗雷西、上海冠龙、铜都流体（铜鼎）、方兴阀门、迈克阀门

技术要求

一、产品技术参数

1.公称压力：1.0Mpa

2 壳体试验压力：1.5Mpa

3. 密封试验压力：1.1Mpa

4. 适用温度：0～80℃

5. 适用介质：污水、清水、自来水

6. 连接方式：双法兰连接

7. 结构形式：双法兰暗杆楔式单闸板闸阀

二、产品执行标准

1. GB/T24924-2010《通用阀门 法兰连接铁制闸阀》

2. CJ/T 216-2013 《给水排水用软密封闸阀》

3. GB/T12221-2005《金属阀门 结构长度》

4. GB/T17241.6-2008《整体铸铁法兰》

5. GB/T13927-2008《工业阀门 压力试验》

6. GB/T17219-2001《生活自来水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

三、要求

1. 阀体

（1）阀体采用球墨铸铁精密铸造，电炉熔炼并经退火处理消除内应力。

（2）法兰与阀体铸成整体，其法兰连接尺寸和密封面的形状、尺寸符合GB/T 17241.6的规定。

（3）阀座内径与阀体通径一致（不能带有坡度，为全通径）。

（4）阀体保证闸阀在壳体试验及工作条件下不发生任何有害变形。

（5）端法兰密封面相互平行，其平行度符合GB/T 1184的12级精度。

2. 阀盖

（1）阀盖采用球墨铸铁精密铸造，电炉熔炼并经退火处理消除内应力。

（2）阀体与阀盖的连接为法兰式。

（3）阀体连接的螺栓数量不小于4个。

3. 闸板

（1）闸板采用球墨铸铁精密铸造，电炉熔炼并经退火处理消除内应力。

（2）闸板为楔式单闸板。楔式闸阀的闸板和阀座均为楔式，采用双线密封设计。

（3）阀体和闸板具有导轨或导轨槽，使阀门在启闭过程中，闸板沿着阀体和阀盖的导轨槽移动，以保证闸板在任意位置时，闸板密封面的对称中心线与阀杆轴线成一直线，使密封面的磨损减少到最低程度。

（4）闸阀全开时，闸板高于通道内径。

4. 阀杆与阀杆螺母

（1）阀杆材质为不锈钢，强度高，耐磨耐腐蚀性强。

（2）阀杆与闸板的连接保证操作时闸板不致脱落。

（3）阀杆螺母与阀杆螺纹的基本尺寸和精度按B/T5796.1-5796.4 的规定。

（4）阀门连接处螺栓螺母为铜合金或不低于黑色中碳钢8.8级。

四、表面防腐处理

阀体、阀盖、闸板内外表面进行喷砂处理，以除去铁锈、水分及油等杂质。

阀体、阀盖表面采用无毒环氧树脂静电喷涂，内外表面涂层厚度不小于250μm。涂层表面光滑、均匀，无杂物混入、针孔、漏喷等缺陷。

卫生指标符合GB/T17219-2001《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求。

五、产品主要零部件材质

| 主要零部件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体、阀盖、闸板 | 球墨铸铁QT450-10 |
| 阀板 | 球墨铸铁QT450-10+EPDM |
| 阀杆 | 不锈钢20Cr13 |
| 阀杆螺母 | 铜合金或不低于黑色中碳钢8.8级 |
| 密封垫 | 橡胶EPDM/NBR |