附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN800法兰式双偏心手动蝶阀 | 只 | 5 |
|  | DN800mm*1.0 Mpa钢制双法兰限位伸缩节 | 只 | 5 |
|  | DN80球墨铸铁污水复合式快速排气阀 | 只 | 9 |
|  | DN80球墨铸铁手动楔式不锈钢暗杠软密封闸阀（同径） | 只 | 9 |
|  | DN800污水用管道式流量计 | 只 | 1 |

推荐品牌：AVK、VAG、上海冠龙、弗雷西、铜都流体（铜鼎）、方兴阀门、迈克阀门

技术要求

- 法兰式蝶阀技术要求

- 一、标准要求：

- 设计制造标准：GB/T12238-2008       法兰连接标准：GB/T17241.6-2008

- 结构长度标准：GB/T12221-2005       压力试验标准：GB/T13927-2008

- 球墨铸铁技术标准：GB/T12227-2005   不锈钢技术标准：GB/T1220-2007

- 铜合金技术标准：GB/T12225-2005

- 二、材质要求

- 阀体、阀板：球墨铸铁QT450-10      密封圈：三元乙丙或丁腈橡胶

- 螺栓材质：中碳钢8.8及或A2不锈钢     阀轴：不低于不锈钢420

- 轴套：不锈钢+PTFE

- 钢制双法兰限位伸缩接头技术要求

- 1. 双法兰限位松套伸缩接头执行GB/T12465-2017《管路松套伸缩接头》标准。

- 2. 双法兰限位松套伸缩接头是在松套伸缩接头原有性能的基础上，增设限位装置，在最大伸缩量处用双螺母锁定。这样就实现管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩，一旦超过其最大伸缩量，就起到限位，这样就有效的确保管道的安全运行，特别适用于有振动或有一定斜度及在拐弯的管路中的连接。

- 3. 长期使用后，可通过调节压盖螺栓，重新达到密封效果，具有良好的水密性和气密性，密封无泄漏。

- 4. 补偿接头的表面不应有裂纹、结疤、折叠、分层、擦伤、沟槽或碰撞形成的明显凹陷。

- 5、材质要求

- 本体、压盖：碳钢Q235B；密封圈：丁腈橡胶NBR；限位短管法兰：碳钢Q235B

- 限位杆、螺栓螺母：不锈钢20Cr13

- 球墨铸铁污水复合式快速排气阀要求

- 一、技术规格：

- 1，排气阀主要由阀体、阀盖、浮球、大排（吸）孔、微排孔及密封件等组成。

- 2，复合式排气阀应具有以下功能：

- 1)大量排气：当管线初次供水时，管线内的空气能通过大排气孔迅速排除。当阀腔内水位上升至一定位置时，浮球带动大排密封面紧密关闭。

- 2)微量排气：当阀腔上方的空气积集到一定程度时，浮球带动密封面脱离微排孔，使积存的空气及时排除。

- 3)大量吸气：当突然停泵或管线突然断水时，管线内出现负压，此时大排孔迅速打开大量吸气，以避免管线内出现负压水锤造成破坏。

- 3，阀腔内进口端应设有导流片，以防止高速水流或气流直接冲击浮球装置。

- 4，排气阀的空气关闭压力应不小于0.7kg/cm2，以保证管内空气充分排除。

- 5，排气阀的最小水关闭压力应达到0.2g/cm2，以避免排气阀在不排气情况下漏水。

- 二、材质：

- 1，阀体及阀盖：球墨铸铁、2，浮球：304不锈钢、3，连杆：铝青铜或304不锈钢、4，密封垫：丁腈橡胶

- 三、测试检验：

- 1,每个排气阀至少应从完全关闭至完全打开位置，再至完全关闭位置反覆操作测试三次。

- 2水关闭压力测试：在0.2kg/cm2水压力情况下，5分钟期间内，阀门能紧密关闭不漏水为合格。

- 3,空气关闭压力测试：在空气压力为0.7kg/cm2时，排气阀塞头吸起，阻止排气。

- 五、防腐涂装：

- 阀体、阀盖内外表面，须经喷砂或其它方式处理，除去油锈、水份、污物等杂质，再涂环保型无毒环氧树脂漆两道，总厚度为0.125m/m以上。

- 球墨铸铁手动楔式不锈钢暗杠软密封闸阀（同径）技术要求

- 一、技术要求

- 1、为了保证闸阀与管道连接的可靠性和安全性，制造标准应符合CJ/T216-2013标准，双向密封，双法兰连接，结构长度和法兰接口符合GB/T12221-2005中短系列标准。

- 2、阀体、阀盖为QT450-10球墨材质，并采用树脂砂造型工艺并进行热处理以消除内应力；工作压力、规格、材质牌号及商标铸在阀体上。

- 3、阀体采用全流域直通式设计，即平底式阀座，不易堆积杂物，密封可靠。阀体的最小壁厚应保证在1.5倍的壳体试验下，所有的部件不发生变形。

- 4、以球墨铸铁QT450-10材质整体为骨架的闸板，外表面包覆三元乙丙烯聚合橡胶（EPDM）。阀芯橡胶采用注胶成型工艺，在高压、恒温、保压下，将橡胶整体包覆在铸件上，附着力紧密牢靠，组织致密性好，几何尺寸精确且具有弹性记忆功能。

- 5、阀板导向槽处设有高强度尼龙制成的导向套，可有效减少阀体导轨与阀板之间的摩擦，还可减少泥沙对橡胶闸板的磨损，能降低启闭力矩，延长闸板的使用寿命。导向滑道保护包胶闸板并减少摩擦力。

- 6、 阀杆螺母应采用红冲压模锻造成型，有效提高铜螺母材质致密性和耐磨性，增强强度。阀杆螺母与阀芯采用一体式连接或嵌入活块式连接，操作时阀杆螺母不松动、闸板不脱落。

- 7、 阀杆材料应为不锈钢 20Cr13,阀杆螺纹必须采用滚压成型工艺，不锈钢应轧有两道平行钢螺纹，减少启闭圈数。

- 8、手动闸阀采用手轮操作，手轮采用球墨铸铁QT450-10韧性材料，可卸式。手轮安装在阀门顶部，操作设计成水平方向运转，操作方向顺时针为关闭，逆时针为开启，手轮上须注明开阀和关阀方向。手轮表面光滑，无毛刺、凹坑、凸起等缺陷。

- 9、阀杆与阀盖的密封应采用3道“O”型丁腈橡胶密封圈密封。

- 10、铸件必须经高压抛丸处理，应达到GB/T8923中规定的Sa2.5表面处理等级，并应在抛丸处理后6小时内进行涂装。

- 11、闸阀内外表面采用无毒环氧树脂粉末进行涂装，涂层固化后不应溶解于水，涂层厚度不小于0.25mm。

- 二、材质要求

| - 零件名称 | - 材料名称 |
| --- | --- |
| - 手轮 | - 球墨铸铁QT450-10 |
| - 阀杆 | - 不锈钢20Cr13 |
| - Ｏ型橡胶圈 | - 丁腈橡胶NRB |
| - 止推轴承 | - 铜合金 |
| - 阀杆螺母 | - 铜合金 |
| - 橡胶阀板 | - 球墨铸铁包覆三元乙丙橡胶 - QT450-10+EPDM |
| - 阀体、阀盖 | - 球墨铸铁QT450-10 |

- DN800污水用管道式流量计

- 水表采用污水管道式水表计量，数据远传功能，防护等级不低于IP65，流量计

- 电源连接为蓄电池，以电池源供电为主，带备用电池，电池使用寿命应确保不

- 低于6年，且在电池无法供电的情况下确保计量正常运行和计量，测量介质包

- 含污水、酸、碱等强腐蚀或含有杂质的导电液体，执行标准及检定依据:

- JB/T9248-1999、JJG1033-2007，公称压力 1.0MPA，精度等级 0.2 级，流速

- 范围 0.1 M/S-15M/S，电极材料不低于含钼不锈钢(316L)，衬里材料不低于

- 聚氯丁橡胶(CR)。