附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SS100/65-1.6地上消火栓（带弯头底座） （配备30把消防扳手） | 台 | 300 |

备注：根据我方要求分批发货，最终按实际供货量结算。

参数要求

1、本次招标的地上式消火栓进水口是法兰连接，单出水口DN100mm，双出水口DN65mm*65mm，进水口径：100mm。公称压力：1.6Mpa，开启高度：≧50mm。

2、消火栓的栓体、阀体、法兰接管、弯管应用符合GB/T9439规定的灰铸铁HT200或力学性能不低于HT200的其他金属材料制造；

3、消火栓的阀座、阀杆螺母应用符合GB/T1176规定铸造铜合金ZCuZu38或力学性能不低于ZCuZu38的其他金属材料制造；

4、消火栓阀杆应用低碳钢制成，表面应镀铬或采用性能不低于镀铬的其他表面处理方法；

5、消火栓水带连接口和吸水管连接口应使用力学性能不低于HPb59的铅黄铜或不锈钢；

6、消火栓总质量不低于60公斤/台；

7、消火栓应符合GB4452-2011国家标准;

8、有公安部消防产品合格评定中心颁发的《产品型式认可证书》；

9、有国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告；

10、所配消火栓扳手应符合GB4452-2011国家标准

11、消火栓保证原厂正品供货，提供相关资料（合格证及检测报告）、说明书等。