附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN529mm×10mm螺旋钢管（Q235-B） 外层环氧树脂蓝色防腐 内防腐采用IPN8710饮用水专业涂料 | 米 | 300 |
|  | DN529mm×10mm×90°无缝钢弯头（Q235-B） 外层环氧树脂蓝色防腐 内防腐采用IPN8710饮用水专业涂料 | 只 | 6 |
|  | DN529mm×10mm×45°无缝钢弯头（Q235-B） 外层环氧树脂蓝色防腐 内防腐采用IPN8710饮用水专业涂料 | 只 | 8 |
|  | DN500*1.0Mpa*32mm锻压平焊钢制法兰片 | 只 | 10 |
|  | DN500*4.5mm双面波纹法兰垫片（三元乙丙EPDM） | 只 | 40 |
|  | DN200*4mm双面波纹法兰垫片（三元乙丙EPDM） | 只 | 20 |
|  | DN200*4mm双面波纹法兰垫片（三元乙丙EPDM） | 只 | 30 |
|  | DN80*4mm双面波纹法兰垫片（三元乙丙EPDM） | 只 | 24 |
|  | M24*120(黑色中碳钢8.8级)包含：螺栓、螺母、弹簧垫、垫圈 | 付 | 900 |
|  | M18*80(黑色中碳钢8.8级)包含：螺栓、螺母、弹簧垫、垫圈 | 付 | 100 |
|  | M16*80(黑色中碳钢8.8级)包含：螺栓、螺母、弹簧垫、垫圈 | 付 | 300 |

参数要求

螺旋钢管技术参数

- 管外层采用环氧粉末蓝色防腐，内防腐采用IPN8710饮水专用涂料。生活给水管道的内防腐涂料应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T17219-1998)。钢管外防腐环氧树脂粉末涂层需达到450微米以上。钢管厚度需达到10mm（误差不超过±5%），钢管外径为529mm。

- 除锈等级达到sa2.5级标准，所投机管执行GB/T9711-2017标准！

- 厂家需具有特种设备许可证A级，具有质量、环境、卫生、能源标准，且证书包含本产品。

无缝钢弯头技术参数

- 外层采用环氧粉末蓝色防腐，内层防腐采用IPN8710饮用水专业涂料需采用IPN8710饮用水防腐涂料，防腐涂料需符合国家标准且具有对应的饮用水卫生许可证及合格证。

2.弯头为长半径，尺寸需符合下列标准

| 规格型号 | 45度（中心至端面尺寸） | 90度（中心至端面尺寸） |
| --- | --- | --- |
| DN529mm | 318mm | 762mm |

- 4.需和螺旋钢管为同一厂家。

- 钢法兰片厚度为32mm,压力为1.0Mpa；螺栓螺母为国标标准，双面波纹法兰垫片建议采用安徽宏力牌。