附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PE200*11.9mm（1.0Mpa）给水用100级 | 米 | 2004 |
|  | PE200*110异径直接 | 只 | 10 |
|  | PE200*160异径直接 | 只 | 10 |
|  | PE200*110异径三通 | 只 | 10 |
|  | PE200*160异径三通 | 只 | 20 |
|  | PE200*90°弯头 | 只 | 20 |
|  | PE200*45°弯头 | 只 | 20 |
|  | PE200正三通 | 只 | 10 |
|  | PE200法兰头 | 只 | 20 |
|  | PE200钢法兰盘 | 只 | 20 |

备注：所有管材及管件压力均为1.0MPA。

参数要求

给水用（PE）聚乙烯管材、（PE）聚乙烯管件执行现行国家标准 GB/T13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材》、GB/T13663.3-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 3 部分：管件》标准；给水用（PE）聚乙烯管材、（PE）聚乙烯管件应符合无污染、生态、环保及卫生标准应符合 GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》技术规范标准要求。 如有最新标准按照最新标准执行。

（一）PE 给水管主要技术性能满足以下要求

断裂伸长率：≥350%

氧化诱导时间，min（200℃）≥20

静液压强度

（1）20℃环应力 12.4MPa,100h，不破裂，不渗透

（2）80℃环应力 5.5MPa,165h，不破裂，不渗透

1、长久的使用寿命：在正常条件下，最少寿命达 50 年。

2、卫生性好：PE 管无毒，不含重金属添加剂，不结垢，不滋生细菌，很大地解决了饮用水二次污染的问题。符合 GB/T17219 安全性评价标准规定以及国家卫生部相关的卫生安全评价规定。

3、可耐多种化学介质的腐蚀：无电化学腐蚀，耐各种酸、碱、盐腐蚀；韧性好、耐扭曲、抗地震等。在生产过程中不添加任何有毒助剂，管道内壁光滑，不结垢，不滋生细菌。

4、抗冲击性能优异；耐低温性能好，低温脆化温度可达-70℃；化学稳定性好；

5、内壁光滑，摩擦系数极低，介质的通过能力相应提高并具有优异的耐磨性能。

6、柔韧性好，抗冲击强度高，耐强震、扭曲。

7、重量轻，运输、安装便捷。

（二）PE 给水管主要技术规范

1、所投产品必须全新的、未使用过的且管道管身不胶补不焊接，PE 管及管件色泽应基本一致，内外表面应光滑、平整，无裂纹、凹陷、气泡、严重缩形、脱皮、色泽不均、分解变形等表面缺陷，且应不透光。

2、本项目 PE 给水管材原料要求为PE100级全新料，严禁使用其他白加黑原材料、回收料或废料。

3、所供产品必须保证是原厂生产全新产品，在产品明显位置须清晰注塑标明生产厂家（或产品商标）、原料等级、耐压要求、规格型号、生产日期等相关产品信息，颜色为蓝色或黑色管，黑色管上应带挤出蓝色色条，色条沿管材纵向至少有三条。

包装、运输及贮存

（一）聚乙烯（PE）管材的包装要求：管材两端必须有塑料盖盖住端口；

（二）管材在运输、装卸和搬运时，应小心轻放，摆放整齐，避免油污，不得受剧烈撞击及尖锐物品碰触，管材吊装不得采用金属绳索，不得抛、摔、滚、拖。

（三）管材长距离运输，宜采用支承架、成捆排列、整齐运输。

（四）管材与车辆应牢固固定，运输时不得松动。