附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 名称 | 材料规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 储罐 | 1、名称：储罐购置安装 2、型号：V=7m³ | 台 | 2 |
|  | 卸料泵 | 1、名称：卸料泵购置安装 2、品牌：塑宝 3、规格：Q=12.5m/h，H=20m，N=1.5kW 4、说明：配槽钢支架，涂防腐漆，配按钮箱 | 台 | 2 |
|  | 撬块安装 | 1、名称：加药撬 2、含支架以及计量泵附属管配件 | 套 | 1 |
|  | 计量泵 | 1、名称：数字式计量泵 2、品牌：格兰富 3、规格：Q=0-126L/h，H=0.70MPa，N=0.25kW | 台 | 2 |
|  | 流量计 | 1、名称：流量计发射及接收器 | 台 | 1 |
|  | 控制开关柜 | 1、名称：PLC柜 2、型号：PLCS7-1200 3、规格：内配施耐德元器件，含计量泵，风机，深井泵，卸料泵、流量控制，浪涌保护等 4、说明：PLC控制器，留以太网接口 | 台 | 1 |
|  | 洗眼器 | 1、名称：洗眼器 2、型号：SS304 | 套 | 1 |
|  | 轴流通风机 | 1、名称：轴流风机 2、规格：T35-11，Q≥1500m/h，P≥0.12KW 3、说明：带防鸟网，每小时换气8-12次 | 台 | 2 |
|  | 灭火器 | 1、形式：手提式 2、规格、型号：MF/ABC5 3、说明：每2只配套1个灭火器箱 | 具 | 4 |
|  | 套管制作与安装 | 1、名称：柔性防水套管 2、规格：DN150，L=300 | 个 | 1 |
|  | 直管 | DN150 ，L=300 | 个 | 1 |
|  | 手动球阀 | 1、类型：手动球阀 2、规格、压力等级：DN20 | 个 | 1 |
|  | 信号报警装置 | 1、名称：漏氯报警装置 2、点数或回路数：1个探测点 3、调试要求：具有泄露检测及报警功能 | 套 | 1 |
|  | 潜水泵 | 1、名称：潜水泵 2、规格：Q=3m/h，H=54m，N=0.9kW | 台 | 1 |
|  | 管道支架 | SS316，DN20 | 只 | 配套提供 |
|  | 桥架，穿线管及电缆 | 5*16,400米， 5*10,50米 5*6，40米 | 项 | 1 |
|  | 管材、阀门、管件 | 介质：PVC | 套 | 1 |
|  | 塑料管 | 1、安装部位：室外 2、介质：PPR 3、规格、压力等级：DN32 | m | 6 |
|  | 塑料管 | 1、安装部位：室外 2、介质：PVC 3、规格、压力等级：DN110 | m | 4 |
|  | 背压阀 | 1、类型：背压阀 2、规格、压力等级：DN15 | 个 | 2 |
|  | 手动球阀 | 1、类型：手动球阀 2、规格、压力等级：DN40 | 个 | 4 |
|  | 止回阀 | 1、名称：止回阀 2、规格：DN32 | 个 | 2 |
|  | 压力仪表 | 1、名称：隔膜压力表 2、规格：0~10BAR | 台 | 2 |
|  | 手动球阀 | 1、类型：手动球阀 2、规格、压力等级：DN32 | 个 | 2 |
|  | 磁翻板液位计 | 1、规格：0~5m 2、储罐配套，耐腐蚀 | 套 | 2 |
|  | 手动球阀 | 1、类型：手动球阀 2、规格、压力等级：DN25 | 个 | 4 |
|  | 过滤器 | 1、名称：过滤器 2、型号：DN25 | 台 | 2 |
|  | 手动球阀 | 1、类型：手动球阀 2、规格、压力等级：DN15 | 个 | 7 |
|  | 脉冲阻尼器 | 1、名称：脉冲阻尼器 2、规格、压力等级：DN15 | 台 | 2 |
|  | 安全阀 | 1、名称：安全阀 2、规格：DN15 | 个 | 2 |
|  | 电动阀门 | 1、名称：电动球阀 2、型号、规格：DN15 | 个 | 2 |
|  | 水电线路安装调试 | 1、水电线路安装调试 | 项 | 1 |
|  | 次氯酸钠原液管 | DN40 | 米 | 5 |
|  | 次氯酸钠原液管 | DN32 | 米 | 7 |
|  | 次氯酸钠投加管 | DN20 | 米 | 120 |
|  | 次氯酸钠进药管 | DN25 | 米 | 5 |
|  | 次氯酸钠废液管 | DN40 | 米 | 3 |
|  | 排气管 | DN25 | 米 | 7 |
|  | 次氯酸钠投加管 | DN15 | 米 | 4 |
|  | 避雷装置 | 1、避雷装置制作安装 | 项 | 1 |
|  | 监控系统 | 1、名称：监控系统 2、其中包含PLC通信模块1套，UPS电源1套（3KW）等 | 项 | 1 |

备注：报价请结合图纸，包含图纸所有内容，清单如漏项请补齐，报价包含安装费及13%增值税等图纸内工程所有费用。