附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 | 单价最高 限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN426mm×10mm螺旋钢管（Q235-B） 外层环氧树脂蓝色防腐 内防腐采用IPN8710饮用水专业涂料 | 米 | 264 | 526.6 |
|  | DN426mm×10mm×90°无缝钢弯头（Q235-B） 外层环氧树脂蓝色防腐 内防腐采用IPN8710饮用水专业涂料 | 只 | 2 | 1066 |
|  | DN426mm×10mm×45°无缝钢弯头（Q235-B） 外层环氧树脂蓝色防腐 内防腐采用IPN8710饮用水专业涂料 | 只 | 6 | 755 |
|  | DN400*1.0Mpa*30mm锻压平焊钢制法兰片 | 只 | 10 | 188 |

备注：按实际发生量结算，价格含13点税及运费、卸货费等到达指定地点的一切费用。如因管材及焊缝的质量问题造成我方的一切损失由中标单位负责，中标单位提供承诺书。中标单位需提供钢管焊接防腐外环氧粉末（蓝色）20KG，内IPN8710饮用水专业涂料2桶(需和钢管内外防腐一致品牌)。

螺旋钢管技术参数

- 钢管外层采用环氧树脂蓝色防腐，内防腐采用IPN8710饮水专用涂料。生活给水管道的内防腐涂料应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T17219-1998)。钢管外防腐环氧树脂粉末涂层需达到450微米以上。DN426钢管厚度需达到10mm（误差不超过±5%），钢管外径为426mm。

- 除锈等级达到sa2.5级标准，所投机管执行GB/T9711-2017标准！

- 厂家需具有特种设备许可证A级，具有质量、环境、卫生、能源标准，且证书包含本产品。

无缝钢弯头技术参数

- 外层采用环氧树脂蓝色防腐，内防腐采用IPN8710饮水专用涂料。防腐涂料需符合国家标准且具有对应的饮用水卫生许可证及合格证。

2.弯头为长半径，尺寸需符合下列标准

| 规格型号 | 45度（中心至端面尺寸） | 90度（中心至端面尺寸） |
| --- | --- | --- |
| DN426mm | 254mm | 610mm |

- 备注：配件需和螺旋钢管为同一品牌。