附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单 位 | 数 量 | 最高单价限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN15黄铜手轮闸阀（全铜材质） | 只 | 3000 | 26.5 |
| 2 | DN15机械加锁式黄铜闸阀（全铜材质） （每10只闸阀配一把钥匙） | 只 | 3000 | 25.5 |

# 备注：最终按实际发生量结算。（阀门品牌：达柏林、华龙巨水、盾安、杰克龙）

技术要求

阀体、阀盖、闸板及阀杆材质全部为Hpb59-1 ，口密封圈材质为PTFE，O型密封圈材质为NBR，密封填料材质为PTFE，手轮材质为：HT200，防松螺母材质为304+尼龙，阀门阀体为大体阀门，内孔口径为足径（通径，与管道口径一致）。需提供DN15手轮闸阀及加锁式闸阀样品，DN15手轮闸阀及加锁式闸阀内孔口径不低于15mm。DN15机械加锁式黄铜闸阀锁头为三角式机械锁头，DN15机械加锁式黄铜闸阀的钥匙需与我司现有的锁头通用，公称压力（bar）：PN16。最高适用压力（Mpa）：1.6。密封试验压力（Mpa）：0.6气压或1.76水压。壳体试验压力（Mpa）：2.4。适用温度（°C）：-20°C—120°C。适用介质：水、油。阀体泄露（内露）：GB/T13927-2008的D级标准。

设计标准：GB/T 8464-2008《铁制和铜制螺纹连接阀门》

密封测试标准：GB/T 13927-2008《工业阀门压力测试》

螺纹执行标准：GB/T 7307-2001《55°非密封管螺纹》

铜材料执行标准：GB/T 5231-2012《加工铜及铜合金牌号和化学成分》