附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 | 单项最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | DN529mm×10mm螺旋钢管（Q235-B） 外层环氧树脂蓝色防腐 内防腐采用IPN8710饮用水专业涂料 | 米 | 192 | 895.75 |

螺旋钢管技术参数

1.管外层采用环氧粉末蓝色防腐，内防腐采用IPN8710饮水专用涂料。生活给水管道的内防腐涂料应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T17219-1998)。钢管外防腐环氧树脂粉末涂层需达到450微米以上。钢管厚度需达到10mm（误差不超过±5%），钢管外径为529mm。

2.除锈等级达到sa2.5级标准，所投机管执行GB/T9711-2017标准！

3.厂家需具有特种设备许可证A级，具有质量、环境、卫生、能源标准，且证书包含本产品。如因管材及焊缝的质量问题造成我方的一切损失由中标单位负责，中标单位提供承诺书。中标单位需提供钢管焊接防腐外环氧粉末（蓝色）20KG，内IPN8710饮用水专业涂料2桶(需和钢管内外防腐一致品牌)。