附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN15镀锌管直接哈弗节（带DN15堵头泄压口） | 只 | 60 | 56 |
| 2 | DN20镀锌管直接哈弗节（带DN15堵头泄压口） | 只 | 60 | 66 |
| 3 | DN25镀锌管直接哈弗节（带DN25堵头泄压口） | 只 | 60 | 76 |
| 4 | DN32镀锌管直接哈弗节（带DN25堵头泄压口） | 只 | 60 | 88 |
| 5 | DN40镀锌管直接哈弗节（带DN25堵头泄压口） | 只 | 60 | 93 |
| 6 | DN50镀锌管直接哈弗节（带DN50堵头泄压口） | 只 | 60 | 112 |
| 7 | DN15镀锌管承插哈夫节（带DN15堵头泄压口） | 只 | 60 | 56 |
| 8 | DN20镀锌管承插哈夫节（带DN15堵头泄压口） | 只 | 60 | 66 |
| 9 | DN25镀锌管承插哈夫节（带DN25堵头泄压口） | 只 | 60 | 76 |
| 10 | DN32镀锌管承插哈夫节（带DN25堵头泄压口） | 只 | 60 | 88 |
| 11 | DN40镀锌管承插哈夫节（带DN50堵头泄压口） | 只 | 60 | 93 |
| 12 | DN50镀锌管承插哈夫节（带DN50堵头泄压口） | 只 | 60 | 112 |
| 13 | P110*90°弯头哈夫节（PE管用） | 只 | 5 | 387 |
| 14 | P160*90°弯头哈夫节（PE管用） | 只 | 5 | 499 |
| 15 | P200*90°弯头哈夫节（PE管用） | 只 | 5 | 682 |
| 16 | P110塑料管承插哈夫节 | 只 | 2 | 286 |
| 17 | P160塑料管承插哈夫节 | 只 | 2 | 380 |
| 18 | P200塑料管承插哈夫节 | 只 | 2 | 488 |
| 19 | P315塑料管承插哈夫节 | 只 | 5 | 780 |
| 20 | P400塑料管承插哈夫节 | 只 | 2 | 1170 |
| 21 | P75*200直管哈夫节（PE管用） | 只 | 20 | 167 |
| 22 | P75*300直管哈夫节（PE管用） | 只 | 20 | 190 |
| 23 | P90*200直管哈夫节（PE管用） | 只 | 20 | 220 |
| 24 | P90*300直管哈夫节（PE管用） | 只 | 20 | 212 |
| 25 | P110焊接接头哈夫节（PE管用） | 只 | 20 | 71 |
| 26 | P160焊接接头哈夫节（PE管用） | 只 | 10 | 91 |
| 27 | P200焊接接头哈夫节（PE管用） | 只 | 10 | 116 |
| 28 | H600承插哈夫节（铸铁管用） | 只 | 2 | 1895 |
| 29 | P110防脱哈夫节 | 只 | 10 | 195 |
| 30 | P160防脱哈夫节 | 只 | 10 | 255 |
| 31 | P200防脱哈夫节 | 只 | 10 | 346 |
| 32 | P110*200直管哈夫节（PE管用） | 只 | 20 | 198 |
| 33 | P110*300直管哈夫节（PE管用） | 只 | 30 | 268 |
| 34 | P110*500直管哈夫节（PE管用） | 只 | 30 | 310 |
| 35 | P160*200直管哈夫节（PE管用） | 只 | 20 | 286 |
| 36 | P160*300直管哈夫节（PE管用） | 只 | 30 | 351 |
| 37 | P160*500直管哈夫节（PE管用） | 只 | 30 | 380 |
| 38 | P200*200直管哈夫节（PE管用） | 只 | 20 | 376 |
| 39 | P200*300直管哈夫节（PE管用） | 只 | 30 | 412 |
| 40 | P200*500直管哈夫节（PE管用） | 只 | 30 | 496 |
| 41 | P225*300直管哈夫节（PE管用） | 只 | 2 | 485 |
| 42 | P225*500直管哈夫节（PE管用） | 只 | 2 | 587 |
| 43 | P250*300直管哈夫节（PE管用） | 只 | 2 | 538 |
| 44 | P250*500直管哈夫节（PE管用） | 只 | 2 | 597 |
| 45 | P315*500直管哈夫节（PE管用） | 只 | 30 | 798 |
| 46 | P400*500直管哈夫节（PE管用） | 只 | 5 | 1276 |
| 47 | H100*200直管哈夫节（铸铁管用） | 只 | 2 | 197 |
| 48 | H100*300直管哈夫节（铸铁管用） | 只 | 2 | 256 |
| 49 | H200*200直管哈夫节（铸铁管用） | 只 | 10 | 396 |
| 50 | H200*300直管哈夫节（铸铁管用） | 只 | 10 | 489 |
| 51 | H200*500直管哈夫节（铸铁管用） | 只 | 10 | 598 |
| 52 | H250*500直管哈夫节（铸铁管用） | 只 | 5 | 767 |
| 53 | H300*500直管哈夫节（铸铁管用） | 只 | 10 | 895 |
| 54 | H400*500直管哈夫节（铸铁管用） | 只 | 5 | 1400 |
| 55 | H500*500直管哈夫节（铸铁管用） | 只 | 5 | 1870 |
| 56 | H600*500直管哈夫节（铸铁管用） | 只 | 5 | 2254 |
| 57 | H400套袖哈夫节（铸铁管用） | 只 | 2 | 1246 |
| 58 | Z400承插哈夫节（水泥管用） | 只 | 2 | 1498 |
| 59 | P110反扣哈夫节 | 只 | 2 | 99 |
| 60 | P160反扣哈夫节 | 只 | 2 | 137 |
| 61 | P200反扣哈夫节 | 只 | 2 | 228 |
| 62 | P300反扣哈夫节 | 只 | 2 | 332 |
| 63 | P400反扣哈夫节 | 只 | 2 | 463 |
| 64 | H100反扣哈夫节 | 只 | 2 | 148 |
| 65 | H150反扣哈夫节 | 只 | 2 | 233 |
| 66 | H200反扣哈夫节 | 只 | 2 | 326 |
| 67 | H300反扣哈夫节 | 只 | 2 | 445 |
| 68 | H400反扣哈夫节 | 只 | 2 | 707 |
| 69 | H500反扣哈夫节 | 只 | 5 | 790 |
| 70 | H600反扣哈夫节 | 只 | 2 | 988 |

# 推荐哈夫节品牌：同发（黄山）、五色石、江苏源万隆。

# 注：最终以实际发生量结算。

技术要求

球墨铸铁哈弗节技术要求

一、哈夫节制造标准与技术参数均符合国家标准。其中：

1.▲密封试验压力：≥1.0Mpa；产品在不低于2.0Mpa水压下进行试压试验，稳压时间不少于1min，无渗漏且壳体无结构性损伤。有第三方权威部门（机构）鉴定，出具产品检测报告。

2.▲材质：球墨铸铁（QT450-10）；全系产品壳体材质为球墨铸铁，国标牌号QT450 -10，球化等级不低于GB/T 9441中规定的3级，并符合GB/T1348 标准，GB228.1金属材料试验方法，GB/T 13295 水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件等规定；

3. ▲配套螺栓等；哈夫节及哈夫式管卡紧固螺栓采用黑色中碳钢8.8级及以上高强度螺栓，须高耐腐蚀的发黑处理，紧固螺栓与壳体有止转结构。螺栓性能等级达到 GB/T 3098.1-2010 中规定的8.8级以上，螺母性能等级达到 GB/T 3098.2-2015中规定的8级以上。垫片符合GB/T95-2002 标准与本体螺栓孔设计的方孔配合，装配安装时只需一只扳手单向紧固即可完成操作。配置螺栓进行高耐腐蚀的发黑处理。

4.▲密封：采用橡胶密封圈。密封圈材质为NR天然橡胶或EPDM三元乙丙橡胶，性能符合GB/T21873“橡胶密封件给排水管及污水管道用接口密封圈材料规范”硬度等级60的材料要求；哈夫节橡胶密封件和本体之间的连接方式采用了无粘胶技术，密封垫上设置均匀分布的凸点，卡压在壳体密封凹槽内，避免胶水对密封垫的老化作用，以及胶水对水体的二次污染，同时也避免带压施工过程中密封垫容易位移和脱落的风险。管道径向密封的橡胶件设计为齿形密封结构，可大大增加产品的抗水压冲击能力。

5.▲卫生性能：产品卫生性能符合GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的规定。

6.▲泄压孔：哈夫节DN100以下泄压孔口径可小于DN50或根据特殊情况选择不设置泄压孔。DN100以上规格的泄压孔口径不低于DN50，保证抢修安装时排水顺畅。

7.▲内外防腐：产品内外涂覆采用红色或蓝色环氧树脂粉末（或其他更高要求环保材料）静电喷涂，产品铸件在经过内外表面抛丸清砂后，清理掉铸件内外表面油锈、水份、等杂质，再进行环氧树脂粉末喷涂，喷涂总厚度不低于200微米。涂层固化后不溶解于水，不影响水质，且不因空气、温度变化而发生异状，具有良好的抗腐蚀和抗污垢性，不产生二次污染。产品内外涂覆材料具有国家卫生部颁发的卫生许可证，不含有任何对供水水质有害的物质。

8、▲外观：产品外观表面光滑平整，无气孔、针眼、气泡、裂纹等显著性缺陷，产品铸件壳体上铸有品牌、规格型号等永久性的清晰标志，管卡法兰符合GB/T17241.6整体铸铁法兰要求。

二、其他要求

1、供应商的报价文件必须标明所投货物的规格型号与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料、说明书等；

3、质量要求：产品必须全新，原装合格产品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准，供货时必须附产品原产地证书、合格证及其它相关资料。物品配件齐全，符合国家质量标准。

4、质保要求：质保期限应不低5年，若能提供其它更优质的服务，可在服务承诺中自行提供，该承诺将作为确定成交的参考依据。