附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P50*300直管哈夫节 | 副 | 106 | 105.5 |
| 2 | P63*300直管哈夫节 | 副 | 91 | 147 |
| 3 | P90*300直管哈夫节 | 副 | 58 | 234.5 |
| 4 | P90*500直管哈夫节 | 副 | 20 | 305 |
| 5 | P110*300直管哈夫节 | 副 | 63 | 263.5 |
| 6 | P110*500直管哈夫节 | 副 | 25 | 327.5 |
| 7 | P160*300直管哈夫节 | 副 | 15 | 335 |
| 8 | P160*500直管哈夫节 | 副 | 9 | 417 |
| 9 | P20直管哈夫节（PE管用） | 副 | 145 | 31 |
| 10 | P32直管哈夫节（PE管用） | 副 | 170 | 54.5 |
| 11 | P25直管哈夫节（PE管用） | 副 | 130 | 35.5 |
| 12 | P40直管哈夫节（PE管用） | 副 | 25 | 66.5 |
| 13 | P32*300直管哈夫节 | 副 | 50 | 70.5 |
| 14 | P100*300直管哈夫节 | 副 | 10 | 262 |
| 15 | P75*300直管哈夫节 | 副 | 5 | 181 |
| 16 | P50直管哈夫节 | 副 | 85 | 100 |
| 17 | P63直管哈夫节 | 副 | 40 | 145.5 |
| 18 | P75*200直管哈夫节 | 副 | 20 | 140 |
| 19 | P90*200直管哈夫节 | 副 | 15 | 181 |
| 20 | P110*200直管哈夫节 | 副 | 20 | 194.5 |
| 21 | P160*200直管哈夫节 | 副 | 10 | 258.5 |
| 22 | DN125upvc哈夫接 | 副 | 5 | 304 |

# 推荐哈夫节品牌：同发（黄山）、五色石、江苏源万隆。

技术要求

（一）供应商提供的货物必须符合YB/T4652-2018行业标准有关技术要求以及接触水的部分符合饮用水安全卫生要求。

（二）材质要求：

球墨修补器的壳体为QT450-10球墨铸铁，符合GB/T1348-2009规定，或优于该标准的材质；球化级别不低于GB/T 9441表1中规定的3级。

定制修补器的壳体为Q245R、Q345R、Q370R，执行标准GB/T 713或优于该标准的材质；

橡胶密封垫为EPDM或NBR，符合GB/T21873-2008规定，不得含有再生胶成分;

紧固件材质为碳钢或奥氏体不锈钢，碳钢螺栓性能等级达到GB/T3098.1-2010中规定的8.8或更高等级，碳钢螺母性能等级达到GB/T3098.2-2015中规定的8或更高等级；奥氏不锈钢螺栓性能达到GB/T3098.6-2014中规定的70或更高等级，奥氏不锈钢螺母性能达到GB/T3098.15-2014中规定的70或更高等级。

螺栓止转设计，便于施工。

（三）密封性要求及技术参数：

（1）在1.6MPa压力下，不应发生渗漏现象。

（2）产品防腐：

内外层涂覆为环氧树脂喷涂，达到GB/T17219-2001饮用水安全标准。

（3）外观要求

所有产品外观要求表面光滑平整，无铸造缺陷，要有制造商商标、规格型号等永久性的清晰标志。

（4）卫生要求

产品要求符合GB/T17219-1998生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准。

（四）：外观及标识要求：所有哈夫节产品外观要求表面光滑平整，无铸造缺陷，要有制造厂商名称或商标，产品规格型号等清晰的标志。