附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN100mm×1.0 MPa球墨铸铁手动楔式不锈钢暗杠软密封法兰闸阀（同径） | 只 | 100 | 555元/只 |
| 2 | DN150mm×1.0 MPa球墨铸铁手动楔式不锈钢暗杠软密封法兰闸阀（同径） | 只 | 100 | 950元/只 |
| 3 | DN200mm×1.0 MPa球墨铸铁手动楔式不锈钢暗杠软密封法兰闸阀（同径） | 只 | 60 | 1450元/只 |
| 4 | DN80*1.0Mpa球墨铸铁橡胶瓣止回阀（卧式） | 只 | 10 | 550元/只 |
| 5 | DN100*1.0Mpa球墨铸铁橡胶瓣止回阀（卧式） | 只 | 20 | 650元/只 |
| 6 | DN150*1.0Mpa球墨铸铁橡胶瓣止回阀（卧式） | 只 | 20 | 1100元/只 |
| 7 | DN200*1.0Mpa球墨铸铁橡胶瓣止回阀（卧式） | 只 | 10 | 1900元/只 |

# 1.单价包括运输、下货、税金（13%）、技术指导、保险等产品到达采购方指定仓库的所有各种费用。

# 2.推荐阀门品牌：上海冠龙、铜都流体（铜鼎）、迈克阀门、方兴阀门。

（注：为有助于投标人选择投标产品，要求中提供了推荐品牌，推荐品牌仅供参考，并无限制性，投标人可以选择性能不低于推荐的品牌的其他品牌产品，需提供样品和有关技术性能指标证明资料等供评标委员会评审，经评标委员会评审未通过的，中标后只能从招标人推荐品牌中进行选择，合同价格不予调整。

# ）

球墨铸铁手动楔式不锈钢暗杠软密封法兰闸阀（同径）

一、技术参数

公称压力：1.0Mpa     壳体试验压力：1.5Mpa   连接形式：双法兰连接

密封试验压力：1.1Mpa     适用介质：自来水

结构形式：手动暗杆不锈钢软密封闸阀

二、执行标准

1. CJ/T216-2013《给水排水用软密封闸阀》2. GB/T12221-2005《金属阀门 结构长度》

3. GB/T17241.6-2008《整体铸铁法兰》  4. GB/T13927-2008《工业阀门 压力试验》

5. GB/T17219-2001《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

6.GB/T1220-2007《不锈钢棒》    7.GB/T12225-2005《通用阀门 铜合金铸件技术条件》

8.GB/T12227-2005《通用阀门 球墨铸铁件技术条件》

三、技术要求

1.阀体、阀盖材质为QT450-10球墨铸铁，应采用树脂砂精密铸造，电炉熔炼并经退火处理消除内应力；工作压力、规格、材质牌号及商标铸在阀体上。

2.阀体采用全流域直通式设计，即平底式阀座，不易堆积杂物，密封可靠。阀体的最小壁厚应保证在1.5倍的壳体试验下，所有的部件不发生变形。

3.以球墨铸铁QT450-10材质整体为骨架的闸板，内外表面包覆三元乙丙橡胶（EPDM）。阀芯橡胶应采用热熔注胶成型工艺。闸板包胶粘合强度不小于1.725MPA，金属粘结1800剥离强度不小于9.3kN/m。

4.阀板导向槽处设有高强度尼龙制成的导向套，可有效减少阀体导轨与阀板之间的摩擦，还可减少泥沙对橡胶闸板的磨损，能降低启闭力矩，延长闸板的使用寿命。导向滑道保护包胶闸板并减少摩擦力。

5.阀杆螺母与阀芯采用一体式连接或嵌入活块式连接，操作时阀杆螺母不松动、闸板不脱落。

6.阀杆材料应为不锈钢 20Cr13,阀杆螺纹必须采用滚压成型工艺，不锈钢应轧有两道平行钢螺纹，减少启闭圈数。

7.手动闸阀采用手轮操作，手轮采用球墨铸铁QT450-10韧性材料，可卸式。手轮安装在阀门顶部，操作设计成水平方向运转，操作方向顺时针为关闭，逆时针为开启，手轮上须注明开阀和关阀方向。手轮表面光滑，无毛刺、凹坑、凸起等缺陷。

8. 密封

（1）阀体与阀盖的密封：阀体与阀盖之间的连接采用法兰式连接。阀体与阀盖连接处的密封橡胶圈采用丁腈橡胶，且采用具体定位螺栓孔的定位止水橡胶圈。

（2）阀杆与阀盖的密封：采用3道“O”型丁腈橡胶密封圈密封。顶端防尘密封圈，以防止沙粒、淤泥等进入。

（3）阀体与阀板、阀体与阀盖、阀杆与阀盖的密封试验均符合《工业阀门 压力试验GB/T13927-2008》的规定。

（4）运至现场的密封圈无任何损坏现象，在阀门正常安装、使用过程中无松动、脱落、渗漏现象。

四、材质要求

| 零件名称 | 材料名称 | 其他 |
| --- | --- | --- |
| 手轮 | 球墨铸铁QT450-10 |  |
| 阀杆 | 不锈钢20Cr13 | 滚压加工工艺成型 |
| Ｏ型橡胶圈 | 丁腈橡胶NRB |  |
| 止推轴承 | 铜合金 |  |
| 阀杆螺母 | 铜合金 |  |
| 橡胶阀板 | 球墨铸铁包覆三元乙丙橡胶QT450-10+EPDM | 阀板侧面有尼龙导向套 |
| 阀体、阀盖 | 球墨铸铁QT450-10 | 进口材料静电喷涂 |

五、防腐要求

阀门内部的防腐涂层厚度均匀、色泽均一，涂层表面光洁，无流痕。喷涂防腐涂层前阀体、阀盖表面高压抛丸除锈达到 Sa2.5 级，将铸件加热后再进行静电喷涂无毒环氧树脂粉末，内涂层厚度不小于0.25mm，外涂层厚度不小于0.15mm。阀门外防腐应采用上述静电喷涂环氧树脂粉末，阀门外观颜色为蓝色。喷涂采用自动流水线生产。阀门在保修期内产生漏水，关不严等质量问题，厂家无条件免费更换，并承担更换阀门产生的费用。

球墨铸铁橡胶瓣止回阀（卧式）要求

阀体及阀盖材质：球墨铸铁QT450-10，螺栓及垫圈材质为中碳钢8.8级或镀锌8.8级，阀瓣采用QT450-10+EPDM橡胶。

阀门设计制造按JB/T 13880-2020的标准