
附件一：采购需求                                                   

采购清单表

	序号
	材料规格名称
	单位
	数量

	
	泵房成套设备
	套
	1


货物一览表

	序号
	货物

名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属

行业
	是否为核
心产品
	备注

	1
	不锈钢给水泵组
	流量：12m³/H-24m³/H
扬程：66m-50m

功率：5.5kW
	3台
	工业
	是
	两用一备

参考品牌：南方、新界、三利

	2
	不锈钢给水泵组
	流量：12m³/H-24m³/H

扬程：93m-71m

功率：7.5kW
	3台
	工业
	是
	

	3
	变频控制柜
	设备配套
	2个
	工业
	否
	满足下款《二次供水设备技术要求》第 2条：设备产品配置要求。

PLC参考品牌：施耐德M340、西门子S7-200smart、罗克韦尔Micro850
变频器参考品牌：
西门子、AB、ABB

	4
	PLC
	设备配套
	2套
	工业
	是
	

	5
	变频器

(一泵一变频)
	设备配套
	6个
	工业
	是
	

	6
	10英寸触摸屏
	设备配套
	2个
	工业
	否
	

	7
	电气元件
	设备配套
	2套
	工业
	否
	满足下款《二次供水设备技术要求》第 2条：设备产品配置要求

参考品牌：正泰、施耐德、西门子

	8
	机组进出水管路
	设备配套
	2套
	工业
	否
	含同偏心异径管，材质：S30408不锈钢

	9
	成套设备进出水阀门
	设备配套
	2套
	工业
	否
	材质：S30408不锈钢

	10
	进、出水压力传感器（电子显示）
	设备配套
	2套
	工业
	否
	满足下款《二次供水设备技术要求》第 2条：设备产品配置要求

	11
	无负压罐

中、高区
	φ800mm*1500mm

最大调节容积/m³：0.584
	2套
	工业
	否
	材质：S30408不锈钢

	12
	气压罐

中区、高区
	中区：70L*1.0mpa有效容积：20L，高区：70L*1.0MPA有效容积：20L
	2个
	工业
	否
	材质：S30408不锈钢

	13
	电力电缆、控制电缆桥架
	WDZ-YJY-5x10-CT/sc50
	40米
	工业
	否
	至供水控制柜，供水控制柜至变频泵

	
	
	WDZ-YJY-6x6-CT/sc100
	100米
	
	
	

	14
	双电源柜（成套）
	设备配套
	1套
	工业
	否
	含断路器，双电源转换器，空开等

	15
	流量仪
	设备配套DN100
	2个
	工业
	否
	材质：S30408不锈钢

	16
	闸阀
	安装配套
	2套
	工业
	否
	

	17
	倒流防止器
	设备配套
	1个
	工业
	否
	

	18
	橡胶软接头
	设备配套
	2套
	工业
	否
	

	19
	Y型过滤器
	DN150
	2个
	工业
	否
	

	20
	手自一体电动控制阀
	DN150
	1套
	工业
	否
	材质：S30408不锈钢

	21
	不锈钢

管道
	连接形式：法兰或环压式
	2套
	工业
	否
	含法兰、支架等，材质:S30408不锈钢

	22
	泵房防水淹装置
	设备配套
	1套
	工业
	否
	接控制系统，与电动阀联动。

	23
	网络柜
	设备配套
	1个
	工业
	否
	满足下款《二次供水设备技术要求》第 2条：设备产品配置要求

满足下款《二次供水设备技术要求》第 2条：设备产品配置要求



	24
	安防系统（成套）
	枪机、球机（含支架、监控显示屏、硬盘录像机等）
	枪机：2个

球机：1个
	工业
	否
	

	25
	门禁一体机
	电子密码门禁
	2套
	工业
	否
	

	26
	除湿机
	150L/天，2KW
	1个
	工业
	否
	

	27
	泵站标识、标牌
	按设计图纸配套
	1项
	工业
	否
	

	28
	灭火器
	不低于3kg手持干粉灭火器（含灭火器箱1个）
	2个
	工业
	否
	

	29
	挡鼠板
	304双面不锈钢

不低于0.5M
	2个
	工业
	否
	

	30
	烟感报警器
	适配使用
	1套
	工业
	否
	

	31
	排污管道
	镀锌衬塑钢管
	2套
	工业
	否
	含闸阀

	32
	泵房装饰
	参照图纸
	
	
	
	含旧设备拆除，

4只36W吊灯 IP55，


注：为有助于投标人选择投标产品，如上表提供的参考品牌（或型号）等，上述品牌（或型号）仅供参考，并无限制性，投标人可以选择性能不低于参考品牌（或型号）的其他品牌产品。
 1.表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、维护费及完成项目应有的全部费用。报价表须按照《货物一览表》的内容逐项填写，如有漏项或缺项，由供应商承担全部责任。 

表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号、原产地及生产厂商。 

3.表中报价即为优惠后报价，并作为定标依据。任何有选择或有条件的报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。

4.报价要求：

（1）对于《货物一览表》中未明确列出的，但根据图纸、成套设备配置或行业惯例属于本项目所必需的货物或服务，供应商应自行补充并计入总价。

（2）供应商的报价应包含完成本项目（含所投货物采购、安装、培训、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、验收等工作）所发生的一切应有费用。

（3）响应报价为固定总价包干，作为签订合同的依据。报价即为本项目所有费用，成交后不得以任何理由要求增加其他费用或调整总价。设备满足使用要求采购人方可进行验收，供应商应自行充分考虑所有相关因素进行报价。

（4）报价不得高于本项目最高限价，否则响应无效。
5.其他要求：

成交单位自行勘察现场，必须按照图纸施工，并完成各泵组进、出水管道与泵房总进水管道、各分区出水管道连通，完成图纸设计一切内容（设计图纸见附件）； 

技术培训：成交人应免费对采购方相关专业人员进行专门培训，并提供培训资料。培训的时间安排和培训内容应由采购人确认；培训发生的全部费用及在培训期间货物出现任何损坏均由成交人承担。培训内容包括但不限于：工程现场设备软硬件培训，远程监控系统相关培训，常见故障的判断及排查培训。 

质保及售后响应时间：质保期自产品安装验收合格，收到中标人提供的增值税专票之日后，中标人提供8年质保期，终身免费维护，响应人应承诺接到通知后2小时内到达现场。  

询价响应截止日未在其他项目担任项目负责人，或虽在其他项目上担任项目负责人岗位，但承诺在本项目成交后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。 

文件冲突处理：采购文件中的《货物一览表》、CJJ140-2010《二次供水工程技术规程》及设计图纸共同构成采购依据。若三者之间存在不一致，应以要求最严格者为准；若无法确定，由采购人最终解释。供应商在报价前可要求采购人澄清，未提出澄清的视为接受此条款。
二次供水设备技术要求

1、说明： 
（1）响应人的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数。 
（2）本项目核心产品为水泵、PLC、变频器。 
（3）所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人有权追究违约责任。 
（4）本次所提供货物须满足或优于“2、设备产品配置要求”中相对应的配置要求。 
2、设备产品配置要求 
2.1水泵机组 
（1）离心水泵：效率应符合现行国家标准《离心泵能效限定值及能效等级》GB19762-2025 规定的节能评价值标准。响应人须在响应文件中明确水泵品牌及型号，须提供水泵产品由国家认可的第三方检测机构出具的、在有效期内的《节能产品认证证书》或同等效力的能效证明文件）复印件或扫描件。 
（2）材质及加工工艺：
	部件
	材质

	水泵腔体
	S30408（06Cr19Ni10）

	叶轮
	S30408（06Cr19Ni10）

叶轮采用激光一次性整体焊接。

	外筒
	S30408（06Cr19Ni10）


（3）水泵噪音和振动：水泵的噪音满足《泵的噪音测量与评价方法》GB/T29529-2013 标准的 B 级及以上要求和水泵的振动满足《泵的振动测量与评价方法》GB/T29531-2013 标准的 B 级及以上要求。响应文件中须提供具有 CMA标志的检测报告复印件或扫描件。 
（4）水泵机组的吸水管、出水管设置软接头等减振装置。橡胶软连接符合《环境保护产品技术要求可曲挠橡胶接头》HJ/T 391-2007 的规定，采用法兰连接，法兰材质为不低于食品级 S30408(06Cr19Ni10)不锈钢；其工作压力等级根据实际选用。水泵机组应设置橡胶隔振垫，橡胶隔振垫应符合《仪器、设备用橡胶隔振垫》GB/T 20029-2005 的规定。 
（5）成套设备基座采用 304 不锈钢板包面等防腐措施，且必须符合国家相关标准。成套设备基座与水泵铸造基板物理隔离。成套设备使用的螺栓、螺钉和螺母等紧固件应采用不锈钢材质。 
（6）至少提供一项泵组系统上管材或板材盐雾实验 CMA 标志检测报告。 响应文件中须提供具有 CMA 标志的检测报告复印件或扫描件。 
（7）水泵安装应符合现行国家标准《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010 的规定。
（8）机械密封动、静环采用碳化硅材料，O 形圈采用氟橡胶材料，弹簧及结构件采用不低于 S30408(06Cr19Ni10)不锈钢。 
（9）旋转部件轴承应为品牌产品，要求运行时轻快、平稳，无杂音，采用润滑油、润滑脂润滑，使用寿命不小于 8 万小时。 
配套电机： 
（1）电机基本参数 
	电源
	380V/50Hz

	效率
	二级能效及以上

	额定转速
	6 级电机≤980r/min；4 级电机≤1480r/min；2 级电机≤2950r/min。

	绝缘等级
	F 级以上

	防护等级
	IP55 及以上

	电气标准
	IEC


（2）每台水泵配一台电机，功率与水泵配套，转速与水泵配套；电机冷却方式为风冷；电机运行方式为 S1（工作状态 24 小时连续运行）。 
（3）水泵电动机能效不低于现行标准《电动机能效限定值及能效等级》 GB18613-2020 中二级要求。响应文件中须提供具有 CMA 标志的检测报告复印件或扫描件。 
（4）电机外壳采取烤漆工艺，电机应做减振处理，应有可靠的接地，应标注电机的旋转方向。 
机组管路及配件： 
（1）阀门等配件配置： 
叠压（无负压）给水设备配置：稳流补偿器出水口至水泵进水总管应配置蝶阀；水泵进水总管至水泵进水口段应配置：蝶阀、橡胶软连接、偏心异径管；水泵出水口至出水总管段应配置：异径管、弯头、橡胶软连接、消声止回阀（轴流式）、明杆闸阀。出水总管上应安装压力变送器及电接点压力表及取水阀门；进水管路应配置压力变送器，稳流补偿器下部应配置液位开关及排水阀门。水泵出水口至出水总管应配置：异径管、弯头、橡胶软连接、消声止回阀（轴流式）、明杆闸阀；出水总管上应安装压力变送器及电接点压力表及取水阀门。
（2）阀门等配件配置材料：管道、阀门及其他配件应采用食品级 304（06Cr19Ni10）或质量更高的不锈钢材质（阀门通体必须为不低于食品级 304（06Cr19Ni10）不锈钢），且应符合《生活饮用水输配水设备、防护材料及水处理材料卫生安全评价》(GB/T 17219-2025‌) 的规定。管路配用的阀门等配件均应采用标准件。 
（3）管路连接：管路焊接不允许在现场进行，应在工厂内焊接完成；应预留与现场设备连接的法兰接头。管道与设备、阀门的连接方式采用法兰连接，应最大限度地降低法兰使用的数量，法兰尺寸应符合现行国家标准《钢制管法兰 第 1 部分：PN 系列》GB/T 9124.1-2019 和《钢制管法兰 第 2 部分：Class 系列》 
GB/T 9124.2-2019 的规定。 
（4）阀门连接长度、性能、材质、标志等要求： 
①壳体内外须应光洁、无气孔、无沙眼、无疏松等现象（经酸洗钝化处理）。 
②阀门的非金属密封材料：阀体与阀盖的密封垫片、阀杆填料等密封件须采用无毒的材料（如四氟乙烯、橡胶等），应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备、防护材料及水处理材料卫生安全评价》(GB/T 17219-2025‌)的规定。 
③阀门的铭牌标志内容应符合现行国家标准《 工业阀门标志》GB/T 12220-2015 的规定，应有：制造企业名称、产品型号、公称压力、公称尺寸、阀体材质、制造批号等内容。 
④闸阀应符合现行国家标准《石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀》GB/T 12234-2019 的规定；结构长度应符合现行国家标准《金属阀门 结构长度》GB/T12221-2005的规定。
⑤球阀应符合现行国家标准《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》GB/T12237-2021 的规定； 
⑥蝶阀应符合现行国家标准《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》GB/T12238-2008 的规定； 
⑦阀门其它未特殊说明部分，必须符合现行国家标准《钢制阀门一般要求》GB/T12224-2015 的规定。 
⑧阀门的强度试验和密封试验的检验结果须符合现行国家标准《工业阀门压力试验》GB/T 13927-2022 的规定。 
（5）阀门结构要求： 
①闸阀的结构和阀杆直径应符合现行国家标准《石油、天然气工业用螺栓连接阀盖的钢制闸阀》GB/T 12234-2019 的规定；流道各处直径不得小于现行国家标准 《石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀》GB/T12234-2019 的要求。 
②不锈钢总程使用的不锈钢管应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T12771-2019 的规定，不锈钢材料为食品级 S30408（06Cr19Ni10）及以上等级材料,其管壁最小厚度 3mm。 
③蝶阀的结构应符合现行国家标准《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》GB/T12238—2008 的规定。阀门其它未特殊说明部分，必须符合现行国家标准《钢制阀门一般要求》GB/T12224-2015 的规定。 
（6）配套的不锈钢总成及管件技术要求： 
①所投产品卫生标准须符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备、防护材料及水处理材料卫生安全评价》(GB/T 17219-2025‌) 的规定。 
②不锈钢管件类型、代号、参数、结构型式与尺寸、标志等应符合现行国家标准《不锈钢卡压式管件组件 第 1 部分：卡压式管件》GB/T 19228.1-2024 的规定。 
③管材内外须采用酸洗钝化处理，且不锈钢管路表面处理工艺采用抛丸亚光，所有管件必须经过固溶处理，且不得采用氨分解气体保护的固溶处理，宜采用全氢气体保护或真空固溶处理。管件焊接组件须进行内外表面的气体保护焊接，防止焊缝处氧化而降低耐腐蚀性能。 
（7）气压罐技术要求：气压罐应设置在出水管道上，气压罐连接管上应设置检修阀门，并设置补气口；气压罐的设计、制造应符合规定，罐体承压应按不低于设备最高工作压力 1.5 倍。响应文件中须提供气压罐制造商特种压力许可证，如气压罐非投标人自行制造，供货前须提供响应人采购合同证明材料。 
（8）稳流补偿罐：板材选用不低于食品级 S30408（06Cr19Ni10）不锈钢材质，表面处理工艺采用抛丸亚光或不低于此工艺处理，与水接触配件材质选用不 低于食品级 S30408（06Cr19Ni10）不锈钢；稳流补偿罐壁厚度≥4mm。进水口应设置在稳流补偿罐的上部，稳流补偿罐顶部配置真空抑制器，在最低点处应设置 
排水阀门，口径不低于 DN40mm。 
控制系统（硬件部分）： 
（1）可编程控制器： 
为加强新建居民住宅二次供水设施管理，确保二次供水成套设备安全运行，实现二次供水泵房统一平台下的远程监控。 
①可编程控制器 PLC 的输入/输出点数在满足采购文件技术及功能要求的基础上，应有预留量,预留量不少于 4 个 AI 点，2 个 AO 点，8 个 DI 点，8 个 DO 点；用户程序区容量不低于 24KB，数据存储区容量不低于 16KB，开关量（0/1）运算执行时间不高于 0.15μs。 
②PLC 本体集成以太网口，可实现多台 PLC 及 HMI 设备通过交换机组网。 
③PLC 本体自带 Micro SD 卡插槽，可实现固件升级、程序传输。 
④为了便于集成及安装，PLC 本体与模块间需插针式连接。 
⑤PLC 本体能支持信号板扩展，从而实现精准的配置。 
⑥每个 PLC 的输入/输出点数量应满足本采购文件功能及二次供水泵站远程监控通讯协议列表要求。 
⑦PLC 输入：无水故障、变频故障、超压保护、相序保护、手动变频、报警确认、门禁信号、积水坑液位开关、进线三相电压、进线三相电流、进线有功电量（如采用电量变送器）、变频器工作频率、进水电动调节阀开启度、出水累计流量、出水瞬时流量、1#泵空开跳闸（随泵台数的增加而增加）、压力传感器信号、液位信号、水泵运行信号、水泵手自动信号等。 
⑧PLC 输出：故障报警、无水输出、高水位输出、进水电动阀开关、照明开关 1#泵停止、1#泵变频。 
⑨每个 PLC 至少预留一个以太网接口，用于二次供水泵站远程监控，将用户指定的数据按照地址分配原则写入指定 PLC 存储区。由于所有供水分区远程监控数据是经由低区 PLC 通过光纤进行通讯，响应人在响应时应充分考虑各供水分区通讯接口类型及数量。 
（2）触摸屏： 
采用不小于 10 寸触摸屏，屏幕显示清晰，多行数据显示，能自动黑屏屏保，和 PLC 通讯良好，CCC 认证产品；按键需能快速、简单、准确；防护等级不低于IP65；带 USB 接口。  
①显示清晰，与 PLC 通信良好。 
②显示内容：电压、电流及电量数据，每台水泵状态（变频、休息、故障），设定压力，供水压力及其波动曲线（应有最少 48 小时持续性供水压力曲线图），水箱的液位，电动阀的状态及开度，出口流量计瞬时流量、累计流量，错峰供水状况，可以分时段设定压力，设置参数（定时轮换、定点轮换、轮换时间、PID参数调整、水泵机组所用参数设定），故障检测、记录与分析，系统帮助与说明。设备参数设置，必须有密码保护；且用户名和密码必须统一；应分别设定管理员和普通巡检人员的权限；设定参数之后，应有保存功能。 
③具有自动存储功能，现场能查询以下归档数据（包括电压、电流、电量、每台水泵状态（变频、休息、故障）、设定压力（精度为 0.01Mpa 及以上）、供水压力、水箱液位、电动阀开度、瞬时流量、累计流量及吨水电耗），每个归档数据可存储条目不低于 20000 条,存储格式为带有 ANSI 字符集的 CSV、RDB、 
TXT；并要求有较强的通讯性能，须至少支持 TCP/IP、Profinet、Profibus、Modbus 等通讯方式。 
（3）变频器： 
符合国标要求。为保证变频调速系统安全可靠运转。内置（或外置）电抗器、EMC 滤波器，具备磁通电流控制和多点 U/f 控制等性能特性，对水泵具有缺相，过电压（欠电压）短路等保护。1 台变频器配置一台水泵，且能做到自动切换，备泵也按主泵配置计入。所有变频器必须设置独立断路器。（如今后在实际设计 
有辅泵，辅泵必须采用单独变频器）。第 1 台泵变频启动到额定频率，设备出口压力仍未稳定达到设定值时，变频启动第二台泵，并能保证两台变频器同频率运行，依次类推。 
（4）电气元件： 
主要低压电气元件（接触器、断路器、开关电源、相序保护装置、电力变送器）技术要求满足现行《低压开关设备和控制设备》GB/T14048 标准。每台变频控制柜应配置总柜断路器（带隔离功能），主要用电设备（变频器、水泵、触摸屏、开关电源、可编程控制逻辑器 PLC、流量计、电动调节阀等）应独立配置断路器，另每只变频控制柜中须配备 10 安多孔插座（两眼+三眼）1 只。所有电气元件应有标识，断路器标明控制的用电设备。其它未说明部分供货商可按需要配置，所有低压元器件容量按设备负荷配置。  
（5）传感器及变送器： 
①压力变送器：用于出水总管压力测量，泵前压力(仅无负压式)测量。量程根据二次供水泵房实际工艺状况选取，精度不低于 0.5%，输出 4-20mA，压力变送器装三通旋塞，并装 DN15mm 快阀。 
②电接点压力表：采用耐振式电接点压力表，用于出水总管压力偏离测量，设高、低限，干节点输出；无负压式进出水均须安装。 
③液位开关(仅水箱式)：用于检测水箱式二次供水泵房水泵停机水位，干节点输出。24V 电源配置交流隔离变压器。安装位置：比水箱出水管最高点高不低于10cm。 
④一体式超声波液位计(仅水箱式)：用于检测二次供水泵房水箱水位，量程 0-5M，输出 4--20mA，带 RS485 接口；外壳防护等级：≥IP67；测量精度≤0.25%，盲区≤0.25 米，带液晶显示屏，显示至小数点后两位（精确到厘米）。安装必须符合仪表的安装要求，与水箱箱体以法兰连接，且应避开水箱内设施，如：人梯、拉筋等；仪表距水箱壁必须保持一定的距离；仪表的安装尽可能使换能器的发射方向与液面垂直。超声波液位计必须有可靠接地。按水箱个数配置，依次接入低区至高区。 
⑤液位开关：用于检测二次供水泵房积水水位，干节点输出；工作电源应采用 24V 及以下交流电源。 
⑥电力参数测量仪表：用于检测二次供水泵房各供水分区电压、电流及电量数据。 
盘面安装，LED 显示； 
3 相 4 线，精度 1.0； 
可检测电压，电流，功率，频率，功率因数，电能； 
通讯：标准 2 线制 RS485 接口，Modbus RTU 协议。 
⑦管段式电磁流量计（一体式）： 
按各区出水管数量配置，用于检测二次供水泵房各区出水流量，外壳为不锈钢，食品级不锈钢法兰连接，食品级聚四氟乙烯衬里，合金电极，电源 220V，量程及压力等级根据二次供水泵房实际工艺状况选取，测量精度 0.5 级，重复性： 
±0.1%；输出：4～20mA 电流信号，脉冲输出，频率可调，RS485 ModbusRTU；传感器防护等级不低于 IP67，传感器必须单独接地，在传感器的出口和入口要安装接地环，接地电阻 10Ω以下。显示要求：LCD 显示，可自定义计量单位，字母/数字、瞬时流量、累计流量、故障显示。 
注 1：电压电流检测是将每台控制柜进线的三相电压、电流、电量采集至 PLC，采用电力仪表通讯方式进行数据采集，但信号必须进入控制系统中。 
注 2：响应人负责安装液位开关(集水坑)并将信号接入至二次供水控制器中；由于集水坑液位开关信号为二次供水泵站公共信号，响应人在实施过程中根据现场情况将信号接入低区二次供水控制器中。 
（6）变频控制柜或低压电控柜（每套设备应独立设置变频控制柜或低压电 控柜）变频控制柜或低压电控柜（包括集成式变频控制系统或低压成套开关设备）的制造应符合国家现行标准的规定并达到 IP65 或以上的安全防护等级 （GB/T7251.2-2023），并能满足电器元件的安装间距。 
①控制柜靠墙安装，柜顶上装有散热风扇，可强制散热。钢板壁厚≥2 ㎜，表面静电喷涂处理。柜体内设有排风散热风扇与自动启闭装置联动。柜体内设有照明装置，并与柜门启闭装置联动，便于检修。防护等级达到 IP55 及以上等级，所有线缆从底部进入控制柜。柜体顶部加装吊环,柜门装设加强筋并配锁。控制 
柜面板：设置三相进线电流表（数字式）、三相进线电压表（数字式），水泵工作状态显示灯，故障显示灯，手/自动转换开关，手动开、停水泵按钮及触摸屏、故障声光报警指示灯显示，指示灯及按钮按最新国家或行业标准规定选择。 
②控制柜门内侧不得安装电气元件。 
③电气间隙与爬电距离：设备中带电电路之间以及带电零部件或接地零部件的电气间隙和爬地距离应符合 GB/T 3797-2016 的规定。 
④绝缘电组与介电强度：设备中带电回路之间及带电回路和地之间的绝缘电阻应符合现行国家标准《电气控制设备》GB/T 3797-2016 的规定；介电强度应符合现行国家标准《电气控制设备》GB/T 3797-2016 的规定。 
⑤安全接地及防雷：设备的金属构体上应设置接地点，与接地点相连接的保 护导线的截面，应与设备导体截面积相同，按 30*4mm 接地铜排以上配置。与接 
地点连接的导线必须是黄、绿双色线。不能明显表明的接地点，应在附近标注明显的接地符号。主接地点与设备任何有关的、因绝缘损坏可能带电的金属之间的电阻不应超过 0.1Ω，连接接地线的螺钉和接线点不得作其他机械紧固用。控制柜应有可靠的防雷措施。 
⑥控制柜在 5.9m/s(0.6G)震动下可正常工作。抗电磁干扰性能符合国家相关标准规定。 
⑦控制柜的内部结构布置必须严格按系统图、国家标准及地方规范执行；内部接线应排列整齐、清晰和美观，绑扎成束或敷于专用塑料槽内卡在安装架上；配线应考虑足够的余量。 
⑧控制柜门内侧必须贴有电气原理图，采用塑封防水密封。 
⑨中性线母排和接地母排的电流容量必须经过计算且足够大；箱内电器元件的上方标志该元件的文字符号，各电路的导线端头应标志相应的文字符号。所有的文字符号应与提供的线路图、系统图上的文字符号一致。所使用的图形和符号应符合相应的国家标准。 
⑩柜门、盖、覆板必须与保护电路可靠连接；柜内保护导体颜色符合规定；支撑固定导体的绝缘子外表不得有裂纹或缺损；二次配线应使用铜芯绝缘软线。其截面应不小于：电流回路 2.5mm 2，控制回路 1.0mm 2导线。本工程采用 TN-S 系统供电，PE、N 线端子采用方铜端子。变频控制柜内的铜母线应有彩色分相标志， 
按下表规定布置。 
	相别
	色标
	母线安装位置

	
	
	垂直安装
	水平安装
	引下线

	L1
	黄
	上
	后（内）
	左

	L2
	绿
	中
	中
	中

	L3
	红
	下
	前（外）
	右

	N
	淡蓝
	最下
	最外
	最右

	PE
	绿/黄
	
	
	


⑪为了有效地防止控制柜内因环境潮湿产生水珠而影响电器寿命，控制柜需具有加热去湿功能：加热元件采用具有自动调节并限制温度功能的热敏电阻，热敏电阻的散热体采用阳极氧化铝合金。加热去湿控制器采用具有温湿度检测功能的自动加热去湿控制器。加热元件及加热去湿控制器采用导轨式安装。 
（7）电力电缆、控制电缆及信号电缆：电缆长度根据实际项目测算。电缆桥架为不锈钢材质。泵房内所有电力电缆及控制信号电缆均由成交供应商负责。电力电缆和控制信号电缆的选择与敷设应满足以下要求（未尽事宜参见现行标准《电力工程电缆 
设计标准》GB50217-2018 及《低压配电设计规范》GB50054-2011 的规定）： 
1)动力电缆的要求 
①动力连接线不得采用电线联接，应采用多芯电缆联接； 
②动力电缆应采用铜芯电缆； 
③动力电缆的截面积应按电机长期工作工况选择，并应考虑变频谐波电流的影响； 
④动力电缆最小截面积应满足短路热稳定校验； 
⑤动力电缆绝缘耐压不得低于 0.6/1kV； 
⑥动力电缆中间不得有接头； 
⑦电机电缆应使用变频电缆； 
⑧电机电缆长度不得超过变频器厂家规定的最长使用长度。 
2)控制电缆的要求 
①控制电缆应采用铜芯电缆； 
②不同电压等级的信号、控制回路不应合用一根电缆; 
③弱电回路每一对往返导线，应属于同一根电缆； 
④开关量信号宜选用总屏蔽电缆； 
⑤模拟量信号宜选用对绞线芯分屏蔽复合总屏蔽电缆； 
⑥强电控制回路导体载面积不应小于 1.5mm 2,弱电控制回路导体载面积不应小于 1.0mm 2； 
⑦控制及信号电缆宜选用 450/750V 额定电压等级电缆； 
⑧控制、信号电缆中间不得有接头。 
3)电缆敷设的要求 
①满足安全要求条件下，应保证电缆路径最短； 
②应便于敷设、维护； 
③应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害； 
④电缆的允许弯曲半径，应满足相关规范的要求； 
⑤动力电缆及控制、信号电缆应采用封闭式电缆桥架或穿管敷设； 
⑥穿管敷设时，管的内径不宜小于电缆外径的 1.5 倍； 
⑦电缆的敷设不得影响设备和管道维护。 
⑧电力电缆与非电力电缆应分开布置，其间距应满足规范要求。 
（8）系统运行模式 
①二次供水设备应具有手动、自动和远程控制功能，手动、自动可以通过控制柜上安装的转换开关进行选择。(手动模式，自动模式，远程模式优先级依次递减) 
②手动模式：由电气柜控制面板按钮启/停机组，满足 PLC 故障时，手动变频启动水泵，达到供水压力设定值。 
③自动模式：可将一天分为多个时间段，用户可根据供水量设置不同的工作压力，根据压力信号控制供水机组运行频率，自动投入和退出机组，发生故障自动切换到备用泵。 
④远程控制：可以在远程监控平台远程控制水泵的启停，调节进水电动阀的开度（任意角度）。远程控制状态下具有本地复位功能。远程起停水泵时，能保证恒压供水。 
⑤强制启动主泵/辅泵：当水泵机组有主泵和辅泵组成，用户可以设定时段在用水高峰期强制启动主泵。在夜间小流量可以设定时段强制启动辅泵，避免水泵频繁切换。 
（9）控制功能 
1）自动恒压：根据工程实际情况，可现场设定设备出水压力，采用控制算法根据出水压力与设定压力相比较，自动调节保持出水压力恒定，恒定压力控制精度≤±0.01Mpa 。系统根据供水流量的变化增加或减少水泵台数。在切换过程中保持供水压力平稳。 
2）自动轮换功能：系统可以选择定时轮换与定点轮换方式，用户可设置轮换时间。系统自动累计各水泵的运行时间，每次均优先启动运行时间最短的水泵。人机界面屏可以显示轮换倒计时。（备用泵也进行轮换） 
3）自动休眠：当设备在用水低峰期运行，实际用水量很小时，控制系统对检测到的信号进行处理，并迅速调整运行状态，直至设备小流量停机，实现停机零损耗。设备停止运行，通过气压罐维持压力，提高节能效果，保证用水需求，在流量加大时可以自动恢复运行状态。 
4）状态显示：通过触摸屏可查看当前供水压力、设定压力及压力波动曲线、频率、水箱液位(仅水箱式)、流量等运行信息及各台水泵的运行状态（变频、故障、停止）和工作时间。触摸屏可设置液位量程，量程设置应与液位变送器匹配，设置量程精度到厘米，无水停机信号不能使用液位变送器信号。 
5）数据记录：自动累计水泵运行时间，显示格式为“从 XXXX 年 XX 月 XX日，水泵累计运行 XX 小时 XX 分钟 XX 秒”； 
6）设备必须具有多重密码保护措施，即用户密码、操作者密码和管理密码。 
7）故障报警与处理：出现过流、过载、缺相、欠压、超压、无水、变频故障等不适合设备工作的情况时，设备能自动切转换到保护状态，以保护设备不受到损坏。同时设备自动跳过故障回路或水泵，投入其他回路或水泵，避免设备不必要的停机影响到用户用水，同时发出报警信号。 
8）变频故障自动复位：变频器报警后，自动复位到设定次数，且复位间隔时间递增。如果变频器复位达到设定次数后仍然不成功，则自动停机保护。当变频器故障时先进行自动复位，当复位次数达到设定次数后，变频器断电，切换至其他变频器工作。 
9）无水/超压自动复位：无水/超压故障发生后，系统进入停机状态，当故障恢复后系统自动启动。管网叠压设备至少有 2 套独立的缺水（负压）保护机构，当发生缺水（或负压）的状态下应能自动报警及停机保护，当进水恢复正常时，设备恢复正常运行。 
10）泵房漏水自检报警功能：设备在设计优化时加入自动漏水检测报警装置，当泵站由于管道或设备漏水产生积水时,漏水检测报警装置将实时信号传送到控制系统和远程监控平台。 
11）故障记录与存储：应具有故障报警和报警记忆功能，故障报警应及时准确。自动记录故障发生/恢复时间，故障类别。并提示用户处理方法，声光报警。 
12）巡检功能：系统控制机组/进水电动阀定期自动巡检，巡检时间的长短可以自动调节，此功能可防止水泵/电动阀长期不运行而锈蚀的情况发生。 
13）管网爆管失压自动停机功能:当供水设备自动运行时，所有水泵满负荷运行，仍然满足不了供水压力需求，能自动停机并报警；待管理人员现场人为确认报警后，方能再次开机供水。 
14）具有电量采集并与上位机通讯功能。 
15）参数设定： 
①供水压力分时段设定。  
②PID 参数。 
③轮换参数（定时轮换/定点轮换、轮换时间）。 
④休眠参数(是否保压停机、退出停机压差)。 
⑤延时时间（进入辅泵、退出辅泵、进入保压停机、退出保压停机、无水、变频、超压故障判断延时）。 
⑥频率设定（启动变频、最高输出频率、进入保压停机频率、退出保压停机频率、进入辅泵频率、退出辅泵频率）。 
⑦系统时钟设置。 
16）语音吓阻系统：泵站应设置语音吓阻系统，防止陌生人靠近破坏设备及小动物进入。 
（10）工业交换机 
网络接口：不少于 8 口 
RJ45 端口：10/100BaseT（X）自动协商速度，全/半双工模式，自动 MDI/MDI-X 
连接。MAC 地址表大小：不小于 1 K 封包缓冲区大小：不小于 512 kbit 外壳：金属 IP30 及以上防护等级 输入电压：24 VDC（12 ~ 45 VDC），双冗余输入 工作温度：0 ~ 60°C 相对湿度：5 ~ 95%（无凝露) 
（11）高清红外网络球机（包含安装附件） 
图像传感器：1/3"Progressive Scan CMOS 
有效像素：不低于 200 万像素 
最低照度：彩色≤ 0.05Lux 黑白：≤0.01Lux 
信噪比：≥ 52dB 
背光补偿：开/关 
日夜模式：自动 ICR 彩转黑 
焦距：4.7-94mm，20 倍光学 
变倍速度：2.7 秒 （±10%） 
水平视角：58.3-3.2 度 
光圈数：F1.6-F3.5 
红外照射距离：≥150 米 
视频压缩：H.265/H.264/MJPEG 
报警输入：2 路开关量 
报警输出：1 路，支持报警联动 
音频输入：line in mic in 
音频输出：线性电平，阻抗:≥600Ω 
网络接口：RJ45 
防护等级：IP66 及以上 
（12）门禁系统及配件 
含门禁主机、读卡器、单门磁力锁（含安装支架）、开门按钮、备用电源。支持 TCP/IP 网络通信可存储 ≥10 万笔合法卡，≥30 万笔刷卡记录。支持多门互锁功能、反潜回功能、多重卡开门功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、 
在线升级功能、中心远程开门功能。支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、胁迫卡和胁迫 码报警、黑名单报警、非法卡超次刷卡报警。可通过网络和 
报警输出接口输出报警信号。支持防区报警输入，具有防短、防剪功能。 同时支持 RS485 接口和韦根接口读卡器的接入，RS485 接口采用双接口设计，支持环路断点故障检测和冗余功能；韦根格式支持 W26、W34、W37 等多种格式，能无缝兼容第三方韦根接口读卡器。支持普通卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。支持 NTP 校时、手动校时、自动校时功能。 
支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能。主机断电后数据可以永久保存。读卡器支持按键、非接触式 IC 卡。 
电磁锁吸力≥500KG，带状态信号输出，通电上锁，断电开锁，无法直接安装电磁锁的需配安装支架。配备可充电电池，确保停电后 4 小时内门禁及门锁能够正常工作。门禁控制器、读卡器、电磁锁要求为同一品牌产品。 
（13）网络机柜 
容量 ≥15U 标准符合 GB/T3047.2-1992 标准；兼容 ETSI 标准，钢化玻璃前门， SPCC 
优质冷扎钢板制作厚度：方孔条≥ 2.0mm，安装梁≥ 1.5mm ，其他≥ 1.2mm；脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑表面处理 承重：≥60KG 具有快开侧门，方便安装和维修，具有可关闭的上部和下部走线通道。
安装方式：壁挂、落地两种可选安装方式 ；自带风扇（侧通风）；防护等级 IP20 及以上。 
为了有效地防止网络机柜内因环境潮湿产生水珠而影响电器寿命，网络机柜需具有加热去湿功能：加热元件采用具有自动调节并限制温度功能的热敏电阻，热敏电阻的散热体采用阳极氧化铝合金。加热去湿控制器采用具有温湿度检测功能的自动加热去湿控制器。加热元件及加热去湿控制器采用导轨式安装 
（14）硬盘录像机 
可接驳符合 ONVIF、PSIA、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机； 
支持国标 28181 协议、Ehome 协议接入平台； 
支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放； 
支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入； 
支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和 
升级等功能； 
支持 ≥1 个 HDMI 和 ≥1 个 VGA 同时输出，支持 4K 高清分辨率输出； 
全新的 UI 操作界面，支持一键开启录像功能； 
支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 
支持不少于 4 路同步回放及多路同步倒放； 
支持标签定义、查询、回放录像文件； 
支持重要录像文件加锁保护功能； 
支持硬盘配额和硬盘盘组存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 
支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能 ； 
网络视频输入不少于 8 路 
网络视频接入带宽不少于 40Mbps 
网络视频接入协议 HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF （版本支持 2.5） 
录像分辨率 
8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF 同步回放 
不少于 8 路 硬盘类型 不少于 2 个 SATA 接口 
硬盘容量 每个接口均支持 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB 硬盘 电源 AC220V 
工作温度 范围不低于 -10℃--＋55℃ 
工作湿度 范围不低于 10％--90％ 
摄像机、硬盘录像机要求为同一品牌产品。 
监控硬盘（容量>=4T，存储时间 90 天以上） 
容量（GB）：≥6TB 
接口：SATA3.0 
转速（rpm）：≥5400 
传输速率：6Gb/s 
盘体尺寸：3.5 英寸。 
UPS 电源：3kw 满足停电后提供自控系统、门禁、监控供电 
（15）电动控制阀（含电动执行器）和电动调节阀（含电动执行器）： 
1.电动控制阀（含电动执行器）：泵房内进水闸阀、Y 型过滤器后安装电动控制阀，动作模式为开关型，结构形式采用分体式，即控制单元与电动执行器分离且两者须为同一品牌。阀门选用不锈钢蝶阀，材质不低于食品级 S30408（06Cr19Ni10）标准，相关技术要求符合《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀GB/T12238-2008 最新标准规定，电动执行器须满足《普通型阀门电动装置技术 
条件》GB/T24923-2010 最新标准规定。电动执行器外壳及控制单元最低防护等级 IP67；电机独立转轴设计，工作电压 AC220V/50HZ，电机须具有过热、过力矩保护；电动机绝缘等级为 F 级及以上；阀门启闭所需扭力由厂家根据管网口径及工作压力自行选配；故障情况下可通过手轮手动开关阀门。控制功能：控制单元满足手动开启和关闭；自动条件下电动控制阀由 DC24V 水浸式传感器控制， 
水位漫过传感器时，进水电动阀自动关闭，并将关阀信号接入控制系统中；水位下降后须人员到现场手动操作控制单元将进水电动阀开启。提供给 PLC 系统信号有“开/关/故障反馈信号 AC220V 接点”，并带“4-20 毫安信号”。 
2.电动调节阀（含电动执行器）：动作模式为调节型，结构形式采用分体式，即控制单元与电动执行器分离且两者须为同一品牌。安装位置：水箱进水摇控浮球阀前，按水箱个数配置，阀门选用不锈钢蝶阀，材质选用不低于食品级 S30408 （06Cr19Ni10）标准，相关技术要求符合 GB/T12238-2008《法兰和对夹连接弹 
性密封蝶阀》最新标准规定。电动执行器须满足 GB/T24923-2010《普通型阀门电动装置技术条件》最新标准规定。电动执行器及控制单元最低防护等级 IP67；电机独立 30 转轴设计，工作电压为 AC380V/50HZ；电机必须具有过热、过力矩、缺相保护；电动机绝缘等级为 F 级及以上。传动齿轮：电动执行器传动齿轮采用三行星齿轮传动系统，效率不小于 95%。电动执行机构在开/关位置和开/关方向中设有过力矩微动开关为银触点的 DPDT 开关，防护等级为 IP67 及以上。电动执行器能提供机械位置指示，无论手动、电动都能指示阀门的开度。电动执行器内部需要有防冷凝加热器。执行器配置手轮，附带手动离合切换装置（为保护设备和人身安全），通电状态下电机优先。在故障时通过手轮开关阀门，手轮上具有“开/关”箭头指示和文字标示。电动时“手/自动”切换开关无需人为切换， 
自行转电动状态。控制器具有“现场- 关-远程”转换开关。控制面板包括“开”、“停”、“关”控制按扭，采用非侵入触摸设计。控制面板包括开”、“停”、“关”、“电源”、“故障”指示灯。电子控制器具有电机正反转接触器。电子控制器内置变压器。电子控制器主控板为微处理器 CPU 芯片，可改变内部控制程序来改变其设定。接收 PLC 系统的“4～20 毫安控制信号”。提供给 PLC 系统信号有“开/关/故障反馈信号 AC220V 接点”并 带“4～ 20 毫安信号。 能与高水位报警信号联动，超过设定报警水位延时 60s 即关闭电动调节阀，并依次接入低区至高区控制柜。 
注：以上未提及配置、技术要求参照附件CJJ140-2010《二次供水工程技术规程》、GB17051-2025《二次供水设施卫生规范》等相关国家和行业规范要求执行。



